## Sisällysluettelo
12/2020 rev 10/2026
ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEIDEN SÄÄSTÖVAIKUTUSTEN LASKENTAESIMERKKEJÄ
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET 2026−2035
SISÄLLYSLUETTELO
1 LÄMMÖNTUOTANTO JA MUUT KATTILAT
1.1 Kattilahyötysuhteen parantaminen säätötoimin
1.2 Kattilan vaihto
2 LÄMPÖPUMPUT
2.1 Siirtyminen lämpöpumppuun päälämmitysmuotona tai lämpöpumpun lisääminen olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle
2.2 Lämpöpumppu sähkölämmityskohteessa
3 LÄMMÖNJAKOJÄRJESTELMÄ
3.1 Lämmitysverkoston perussäätö
3.2 Putkiston eristys ja verkostohäviöiden pienentäminen
4 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ
4.1 Ilmanvaihdon lämpötila-asetusten muutos
4.2 Ilmanvaihdon tarpeenmukaistaminen
4.3 Ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenoton parantaminen tai sen lisääminen
4.4 Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen
5 KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄ
5.1 Käyttövesiverkoston paineen alentaminen
5.2 Hönkähöyryn lämmöntalteenotto käyttöveden lämmitykseen
6 VALAISTUS
6.1 Valaistustehon ja/tai käyttöajan muutos
7 MOOTTORIT
7.1 Sähkömoottorin uusiminen
7.2 Portaaton ohjaus moottorikäyttöön
8 PAINEILMA
8.1 Paineilmaverkoston verkostopaineen alentaminen
9 RAKENTEET JA ERISTYKSET
9.1 Ikkunoiden uusiminen
9.2 Ilmavuotojen tiivistäminen
10 MUUT
10.1 Sulatuslämmitysten asetusarvomuutos
10.2 Tilatehokkuuden parantaminen
10.3 Aktiivinen energianhallinta
Laskentaesimerkit liittyvät Säästöjen laskenta ja dokumentointi – yleisiä ohjeita:
https://energiatehokkuussopimukset.fi/aineistot-ja-ohjeet/saastojen-laskenta/
Milloin voin hyödyntää laskentaesimerkkejä?
Tässä laskentaohjeessa on esimerkkejä tyypillisten, lähinnä rakennuksia koskevien energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutuksen laskennasta. Laskentaesimerkit ovat osa energiatehokkuussopimuksen kaudelle 2026−2035 laadittua ohjeistusta "Säästöjen laskenta ja dokumentointi − Yleisiä pelisääntöjä".
Laskentamenetelmät ovat yksinkertaisia ja perustuvat karkeisiin oletuksiin (mm. vuoden keskilämpötila, ei kuukausitasoinen lämpötila). Näillä kaavoilla voidaan määritellä karkealla tasolla kunkin säästötoimenpiteen vaikutus, mutta laskijan on otettava huomioon muut tilanteeseen vaikuttavat tekijät ja toimenpiteiden päällekkäisvaikutukset.
Säästölaskelmien tekijällä on oltava kokemusta energiankulutukseen vaikuttavista tekijöistä sekä käsitys laskennassa käytettävien lähtöarvojen luotettavuudesta ja laskennan lopputuloksen oikeellisuudesta. Motiva ei vastaa laskennalla saaduista tuloksista.
Miten käytän Exceliä?
Säästöjenlaskennassa tulee käyttää tapauskohtaisia lähtötietoja. Lähtötietoina tarvittavat luvut syötetään sinisiin soluihin, laskennan välitulosten kaavat sekä vakiokertoimet näkyvät valkoisissa soluissa ja toimenpiteen säästöt eli laskennan tulokset ovat vihreissä soluissa.
HUOM! Tiedoston kaavat eivät ole lukittuja eli ne häviävät tai rikkoutuvat, jos ko. soluihin syöttää tietoja.

## 1.1 Kattilahyötysuhde
1 LÄMMÖNTUOTANTO JA MUUT KATTILAT | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
1.1 Kattilahyötysuhteen parantaminen säätötoimin
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Polttoaineen kulutus | 1000 | MWh/a | mitattu bruttokulutus ennen toimenpidettä, muuntokertoimia ks. tarvittaessa aputalukko 2
| Kattilan vuosihyötysuhde | 85 | % | ennen toimenpidettä, tarvittaessa ks. aputaulukko 1
| Energian loppukulutus | 850 | MWh/a | nettokulutus, ei muutu toimenpiteen seurauksena
| Uusi kattilan vuosihyötysuhde | 89 | % | toimenpiteen jälkeen, arvioitava
| Uusi polttoaineen kulutus | 955.0562 | MWh/a | bruttokulutus toimenpiteen jälkeen
| Polttoaineen säästö | 44.9438 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 0 | MWh/a | 44.9438 | MWh/a | 0 | MWh/a
TAUSTATIETOA LASKENNAN AVUKSI
Aputaulukko 1 - Kattiloiden vuosihyötysuhteiden ohjearvoja (isommat kohteet)
| Lämmöntuotannon lähde | Vuosi-hyötysuhde
| Kevyt polttoöljy (KPÖ) | 90%
| KPÖ, kondenssikattila | 95%
| Maakaasu | 92%
| Puu (seka) | 82%
| Hake | 82%
| Pelletti | 84%
| Biokaasu | 90%
| Sähkökattila | 99%
HUOM! Höyryntuotannolle käytetään 5 %-yksikköä matalampaa arvoa.
| YM, Suomen rakentamismääräyskokoelma ohje 2018: Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta | [6 empty] | (taul. 7.2)
Aputaulukko 2 - Muuntokertoimia
| Polttoaine | Yksikkö | MWh | Muuntosuhteita
| Kevyt polttoöljy (KPÖ) | 1 t | 12 | 1 t ≈ 1 850 l
| Maakaasu | 1000m3 | 11.7667
| Puu (seka) | t | 3.8889 | 1 t ≈ 5 i-m3
| Hake | t | 2.7778 | 1 t ≈ 3,3 i-m3
| Pelletti | t | 4.7222 | 1 t ≈ 1,5 i-m3
| Biokaasu | 1000m3 | 10.8111
Tilastokeskus/Polttoaineluokitus, viimeisimmät teholliset lämpöarvot
Voimassa oleva polttoaineluokitus: https://stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html
Toimenpiteen kuvaus
Polttimen säädöllä tai uusinnalla kaksitehoisesta portaattomasti säätyvään tai kattiloiden lämpötila-asetusten muuttamisella pienennetään savukaasu- ja eristyshäviöitä sekä tehostetaan käyntijaksoja, jolloin vuosihyötysuhde paranee ja polttoaineen kulutus (bruttokulutus) pienenee.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Mitattu polttoaineen kulutus (bruttokulutus) ennen toimenpidettä tiedetään. Kohteen energian loppukulutus (= nettokulutus) ei muutu ja se lasketaan em. kulutuksesta alkuperäisen vuosihyötysuhteen avulla. Polttoaineen kulutus toimenpiteen jälkeen lasketaan ennen toimenpidettä olevan bruttokulutuksen ja toimenpiteen seurauksena parantuvan vuosihyötysuhteen avulla. Kattilan vuosihyötysuhde ennen toimenpiteitä on määritetty laskennallisesti tai se voidaan arvioida polttoainekohtaisesti aputaulukon 1 perusteella, mikäli tarkempaa tietoa ei ole saatavilla.
Vuosihyötysuhteen paraneminen toimenpiteen seurauksena arvioidaan.
Parantuvan vuosihyötysuhteen ja energian loppukulutuksen avulla lasketaan polttoaineen kulutus toimenpiteen jälkeen. Säästö on polttoaineen kulutuksen erotus laskettuna ennen ja jälkeen toimenpidettä.
Säästön laskentakaava
missä bruttokulutus toimenpiteen jälkeen = nettokulutus/uusi kattilan vuosihyötysuhde
Toimenpiteen kuvaus
Polttimen säädöllä tai uusinnalla kaksitehoisesta portaattomasti säätyvään tai kattiloiden lämpötila-asetusten muuttamisella pienennetään savukaasu- ja eristyshäviöitä sekä tehostetaan käyntijaksoja, jolloin vuosihyötysuhde paranee ja polttoaineen kulutus (bruttokulutus) pienenee.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Mitattu polttoaineen kulutus (bruttokulutus) ennen toimenpidettä tiedetään. Kohteen energian loppukulutus (= nettokulutus) ei muutu ja se lasketaan em. kulutuksesta alkuperäisen vuosihyötysuhteen avulla. Polttoaineen kulutus toimenpiteen jälkeen lasketaan ennen toimenpidettä olevan bruttokulutuksen ja toimenpiteen seurauksena parantuvan vuosihyötysuhteen avulla. Kattilan vuosihyötysuhde ennen toimenpiteitä on määritetty laskennallisesti tai se voidaan arvioida polttoainekohtaisesti aputaulukon 1 perusteella, mikäli tarkempaa tietoa ei ole saatavilla.
Vuosihyötysuhteen paraneminen toimenpiteen seurauksena arvioidaan.
Parantuvan vuosihyötysuhteen ja energian loppukulutuksen avulla lasketaan polttoaineen kulutus toimenpiteen jälkeen. Säästö on polttoaineen kulutuksen erotus laskettuna ennen ja jälkeen toimenpidettä.
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a)=bruttokulutus ennen toimenpidettä (MWh/a)−bruttokulutus toimenpiteen jälkeen (MWh/a),
missä bruttokulutus toimenpiteen jälkeen = nettokulutus/uusi kattilan vuosihyötysuhde

## 1.2 Kattilavaihto
1 LÄMMÖNTUOTANTO JA MUUT KATTILAT | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
1.2 Kattilan vaihto
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
Esimerkki 1 - Polttoainekattila vaihdetaan tehokkaampaan polttoainekattilaan
| Polttoaineen kulutus | 1000 | MWh/a | mitattu bruttokulutus ennen toimenpidettä, muuntokertoimia ks. tarvittaessa aputalukko 2
| Kattilan vuosihyötysuhde | 85 | % | ennen toimenpidettä, tarvittaessa ks. aputaulukko 1
| Energian loppukulutus | 850 | MWh/a | nettokulutus, lämmön tai höyryn kulutus, ei muutu toimenpiteen seurauksena
| Uuden kattilan vuosihyötysuhde | 90 | % | toimenpiteen jälkeen, tarvittaessa ks. aputaulukko 1; tässä esimerkissä kevyt polttoöljy kattila
| Uusi polttoaineen kulutus | 944.4444 | MWh/a | bruttokulutus toimenpiteen jälkeen
| Polttoaineen säästö | 55.5556 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 0 | MWh/a | 55.5556 | MWh/a | 0 | MWh/a
Esimerkki 2 - Polttoainekattila vaihdetaan sähkökattilaan
| Polttoaineen kulutus | 1000 | MWh/a | mitattu bruttokulutus ennen toimenpidettä, muuntokertoimia ks. tarvittaessa aputalukko 2
| Kattilan vuosihyötysuhde | 85 | % | ennen toimenpidettä, tarvittaessa ks. aputaulukko 1
| Energian loppukulutus | 850 | MWh/a | nettokulutus, lämmön tai höyryn kulutus, ei muutu toimenpiteen seurauksena
| Uuden kattilan vuosihyötysuhde | 99 | % | toimenpiteen jälkeen, tarvittaessa ks. aputaulukko 1; tässä esimerkissä sähkökattila
| Sähkön kulutus | 858.5859 | MWh/a | bruttokulutus toimenpiteen jälkeen
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 0 | MWh/a | 1000 | MWh/a | -858.5859 | MWh/a
TAUSTATIETOA LASKENNAN AVUKSI
Aputaulukko 1 - Kattiloiden ja KL-lämmönjakokeskusten vuosihyötysuhteiden ohjearvoja (isommat kohteet)
| Lämmöntuotannon lähde | Vuosi-hyötysuhde
| Kevyt polttoöljy (KPÖ) | 90%
| KPÖ, kondenssikattila | 95%
| Maakaasu | 92%
| Puu (seka) | 82%
| Hake | 82%
| Pelletti | 84%
| Kaukolämpö | 97%
| Biokaasu | 90%
| Sähkökattila | 99%
HUOM! Höyryntuotannolle käytetään 5 %-yksikköä matalampaa arvoa.
| YM, Suomen rakentamismääräyskokoelma ohje 2018: Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta | [6 empty] | (taul 7.2)
Aputaulukko 2 - Muuntokertoimia
| Polttoaine | Yksikkö | MWh | Muuntosuhteita
| Kevyt polttoöljy (KPÖ) | 1 t | 12 | 1 t ≈ 1 850 l
| Maakaasu | 1000m3 | 11.7667
| Puu (seka) | t | 3.8889 | 1 t ≈ 5 i-m3
| Hake | t | 2.7778 | 1 t ≈ 3,3 i-m3
| Pelletti | t | 4.7222 | 1 t ≈ 1,5 i-m3
| Biokaasu | 1000m3 | 10.8111
Tilastokeskus/Polttoaineluokitus, viimeisimmät teholliset lämpöarvot
Voimassa oleva polttoaineluokitus: https://stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html
Toimenpiteen kuvaus
Oma polttoainekäyttöinen lämmön- tai höyryntuotanto korvataan hyötysuhteeltaan paremmalla kattilalla (sisältää sähkökattilat). Toimenpide vähentää polttotekniikkaan liittyviä kattilahäviötä ja polttoaineen kulutus (bruttokulutus) pienenee. Laskentaesimerkkiä voidaan hyödyntää vain omaan käyttöön tulevaan energiantuotantoon, ei myytäväksi tuotettuun lämpöenergiaan.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Mitattu nykyisen lämmön- tai höyryntuotantlaitteiston polttoaineen kulutus (bruttokulutus) ennen toimenpidettä tiedetään. Kattilan vaihdossa kohteen energian loppukulutus (= nettokulutus) ei muutu, mutta häviöit pienenvät. Nettokultus lasketaan alkuperäisen kattilan vuosihyötysuhteen avulla ennen toimenpidettä olevasta bruttokultuksesta. Kattilan vuosihyötysuhde ennen toimenpiteitä on määritetty laskennallisesti tai se voidaan arvioida polttoainekohtaisesti aputaulukon 1 perusteella, mikäli tarkempaa tietoa ei ole saatavilla.
Polttoaineen/sähkön kulutus toimenpiteen jälkeen lasketaan nettokulutuksen ja toimenpiteen seurauksena parantuvan uuden kattilan vuosihyötysuhteen avulla. Säästö on siinä tapauksessa että vanha polttoainekattila vaihdetaan uuteen, polttoaineen kulutuksen erotus ennen ja jälkeen toimenpiten. Jos käytettävä energiamuoto vaihtuu toimenpiteen seurauksena, raportoidaan aikaisempi polttoaineen kulutus säästönä ja lisääntynyt energiankulutus esim. sähkö lisäänyneenä sähkön kulutuksena.
Säästön laskentakaava
Polttoainekattila vaihdetaan tehokkaampaan polttaoeinkattilaan (esimerkki 1)
toimenpiteen jälkeen ,
missä bruttokulutus toimenpiteen jälkeen = nettokulutus/uuden kattilan vuosihyötysuhde
Polttoainekattila vaihdetaan sähkökattilaan (esimerkki 2)
𝑆ää𝑠𝑡ö (𝑀𝑊ℎ/𝑎)=𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑒𝑛𝑝𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡ä (𝑀𝑊ℎ/𝑎) ja
Lisääntynyt kulutus (MWh/a) = 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 toimenpiteen jälkeen (𝑀𝑊ℎ/𝑎),
missä bruttokulutus toimenpiteen jälkeen = nettokulutus/uuden kattilan vuosihyötysuhde
Toimenpiteen kuvaus
Oma polttoainekäyttöinen lämmön- tai höyryntuotanto korvataan hyötysuhteeltaan paremmalla kattilalla (sisältää sähkökattilat). Toimenpide vähentää polttotekniikkaan liittyviä kattilahäviötä ja polttoaineen kulutus (bruttokulutus) pienenee. Laskentaesimerkkiä voidaan hyödyntää vain omaan käyttöön tulevaan energiantuotantoon, ei myytäväksi tuotettuun lämpöenergiaan.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Mitattu nykyisen lämmön- tai höyryntuotantlaitteiston polttoaineen kulutus (bruttokulutus) ennen toimenpidettä tiedetään. Kattilan vaihdossa kohteen energian loppukulutus (= nettokulutus) ei muutu, mutta häviöit pienenvät. Nettokultus lasketaan alkuperäisen kattilan vuosihyötysuhteen avulla ennen toimenpidettä olevasta bruttokultuksesta. Kattilan vuosihyötysuhde ennen toimenpiteitä on määritetty laskennallisesti tai se voidaan arvioida polttoainekohtaisesti aputaulukon 1 perusteella, mikäli tarkempaa tietoa ei ole saatavilla.
Polttoaineen/sähkön kulutus toimenpiteen jälkeen lasketaan nettokulutuksen ja toimenpiteen seurauksena parantuvan uuden kattilan vuosihyötysuhteen avulla. Säästö on siinä tapauksessa että vanha polttoainekattila vaihdetaan uuteen, polttoaineen kulutuksen erotus ennen ja jälkeen toimenpiten. Jos käytettävä energiamuoto vaihtuu toimenpiteen seurauksena, raportoidaan aikaisempi polttoaineen kulutus säästönä ja lisääntynyt energiankulutus esim. sähkö lisäänyneenä sähkön kulutuksena.
Säästön laskentakaava
Polttoainekattila vaihdetaan tehokkaampaan polttaoeinkattilaan (esimerkki 1)
Säästö (MWh/a)= bruttokulutus ennen toimenpidettä (MWh/a) −bruttokulutus toimenpiteen jälkeen (MWh/a),
missä bruttokulutus toimenpiteen jälkeen = nettokulutus/uuden kattilan vuosihyötysuhde
Polttoainekattila vaihdetaan sähkökattilaan (esimerkki 2)
𝑆ää𝑠𝑡ö (𝑀𝑊ℎ/𝑎)=𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑒𝑛𝑝𝑖𝑑𝑒𝑡𝑡ä (𝑀𝑊ℎ/𝑎) ja
Lisääntynyt kulutus (MWh/a) = 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 toimenpiteen jälkeen (𝑀𝑊ℎ/𝑎),
missä bruttokulutus toimenpiteen jälkeen = nettokulutus/uuden kattilan vuosihyötysuhde

## 2.1 Lämpöpumppu lämmityksessä
2 LÄMPÖPUMPUT | [6 empty] | Palaa sisällysluetteloon
2.1 Siirtyminen lämpöpumppuun päälämmitysmuotona tai lämpöpumpun lisääminen olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
Esimerkki 1 - Siirtyminen lämpöpumppuun päälämmitysmuotona (esimerkkinä siirtyminen KPÖ-kattilasta maalämpöön)
Olemassa oleva lämmitysmuoto
| Polttoaineen/kaukolämmön kulutus | 1000 | MWh/a | mitattu bruttokulutus ennen toimenpidettä, muuntokertoimia ks. tarvittaessa aputalukko 2
| Vuosihyötysuhde | 90 | % | olemassa oleva lämmitysjärjestelmä, ks. aputaulukko 1; esimerkissä KPÖ-kattila
| Energian loppukulutus | 900 | MWh/a | lämmön loppukutus (nettokulutus) kohteessa, ei muutu toimenpiteen seurauksena
Lämpöpumppu
| Lämpöpumpun SCOP | 2.6 |  | kausihyötysuhde SCOP, ks. aputaulukko 3 alla; esimerkissä maalämpöpumppu
| Lämmöntuotto | 900 | MWh/a | lämmön loppukutus (nettokulutus) kohteessa, ei muutu toimenpiteen seurauksena
| Sähkön kulutus | 346.1538 | MWh/a | oletus, hyötysuhde sähkölle 100%
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 0 | MWh/a | 1000 | MWh/a | -346.1538
|  | HUOM! | Jos olemassa oleva lämmitysmuoto on kaukolämpö, raportoitava säästö tulee 'Lämpö' -soluun ja 'Polttoaineet'-solu on vastaavasti '0'.
Esimerkki 2 - Lämpöpumpun lisääminen olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle (esimerkkinä poistoilmalämpöpumppu kaukolämmityskohteessa)
Lämpöpumppu
| Lämmöntuotto | 970 | MWh/a | lämpöpumpun lämmöntuotto, joka korvaa osan kohteen lämmön loppukulutuksesta (nettokulutuksesta), määritettävä tapauskohtaisesti
| Lämpöpumpun SCOP | 2.5 |  | kausihyötysuhde SCOP, ks. aputaulukko 3; esimerkissä poistoilmalämpöpumppu
| Sähkön kulutus | 388 | MWh/a | oletus, hyötysuhde sähkölle 100%
| Olemassa oleva lämmitysmuoto |  |  | kattila tai kaukolämpö
| Loppukulutuksen pieneneminen | 970 | MWh/a | lämpöpumpun tuotolla vähenevä kohteen lämmön loppukulutus (nettokulutus)
| Vuosihyötysuhde | 97 | % | ks. aputaulukko 1; esimerkissä kaukolämpö
| Polttoaineen/kaukolämmön kulutus | 1000 | MWh/a | lämpöpumpun tuottoa vastaava lämmön bruttokulutus; esimerkissä kaukolämpö
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 1000 | MWh/a | 0 | MWh/a | -388
|  | HUOM! | Jos olemassa oleva lämmitysmuoto on kaukolämpö, raportoitava säästö tulee 'Lämpö' -soluun ja 'Polttoaineet'-solu on vastaavasti '0'.
TAUSTATIETOA LASKENNAN AVUKSI
Aputaulukko 1 - Kiinteistön lämmöntuotannon vuosihyötysuhteiden ohjearvoja (isommat kohteet)
| Lämmöntuotannon lähde | Vuosi-hyötysuhde
| Kevyt polttoöljy (KPÖ) | 90%
| KPÖ, kondenssikattila | 95%
| Maakaasu | 92%
| Puu (seka) | 82%
| Hake | 82%
| Pelletti | 84%
| Kaukolämpö | 97%
| Biokaasu | 90%
| Sähkökattila | 99%
HUOM! Höyryntuotannolle käytetään 5 %-yksikköä matalampaa arvoa.
| YM, Suomen rakentamismääräyskokoelma ohje 2018: Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta | [5 empty] | (taul 7.2)
Aputaulukko 2 - Muuntokertoimia
| Polttoaine | Yksikkö | MWh | Muuntosuhteita
| Kevyt polttoöljy (KPÖ) | 1 t | 12 | 1 t ≈ 1 850 l
| Maakaasu | 1000m3 | 11.7667
| Puu (seka) | t | 3.8889 | 1 t ≈ 5 i-m3
| Hake | t | 2.7778 | 1 t ≈ 3,3 i-m3
| Pelletti | t | 4.7222 | 1 t ≈ 1,5 i-m3
| Biokaasu | 1000m3 | 10.8111
Tilastokeskus/Polttoaineluokitus, viimeisimmät teholliset lämpöarvot
Voimassa oleva polttoaineluokitus: https://stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html
Aputaulukko 3 - Lämpöpumppujen kausihyötysuhteen ohjearvoja, mikäli kohteen tarkempia SCOP-tietoja ei ole käytettävissä
Kausihyötysuhde SCOP COP (tilalämmitys)
(tilalämmitys)
Maksimituottolämpötila
| Lämpöpumpputyyppi | 35 °C | 55 °C
| Poistoilmalämpöpumppu (PILP) | 3.2 | 2.5
| Ilma-vesilämpöpumppu (IVLP) | 2.8 | 2.2
| Ilma-ilmalämpöpumppu (ILP) | 3,1 ( 20 °C)
| Maalämpöpumppu (MLP) | 3.2 | 2.6
YM, Suomen rakentamismääräyskokoelma: Energiatehokkuus, Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ennakko, 13.1.2026 julkaisematon päivitys taulukko 6.9 (A+)
Toimenpiteen kuvaus
Toimenpiteessä siirrytään olemassa olevasta lämmitysmuodosta kokonaan tai osittain lämpöpumppuun.
Vaikka alue-/kaukolämmityksestä maalämpöön siirtymisestä on energiatehokkuussopimuskaudella 2026-2035 mahdollista laskea kiinteistökohtaista raportoitavissa olevaa säästöä, ei se ensisijaisena energiatehokkuustoimenpiteenä ole suositeltavaa eikä lähtökohtaisesti toivottavaa mm. hukkalämpöjen hyödyntämisen ja koko energiajärjestelmän toimivuuden ja kehittämisen kannalta.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Kun lämmöntuotannossa siirrytään kokonaan lämpöpumppujärjestelmään, säästö on alkuperäinen kulutus (bruttokulutus) ja lämpöpumpun sähkönkulutus raportoidaan kulutuksen kasvuna.
Mikäli lämpöpumpulla ei korvata kokonaan olemassa olevaa lämmöntuotantotapaa, vaan lämpöpumpun lämmöntuotto korvaa vain osan aiemmasta lämmöntuotannosta, säästö on lisättävän lämpöpumpun lämmöntuottoa vastaavan olemassa olevan lämmityksen bruttokulus. Lämpöpumpun lämmöntuottoa vastaava sähkön kulutus raportoidaan kulutuksen kasvuna.
Ellei vanhasta kattilasta ole mitattua vuosihyötysuhdetta, laskennassa käytetään lähtökohtaisesti aputaulukosta 1 saatavia eri lämmöntuotantomuotojen vuosihyötysuhteita. Lämpöpumpun kausihyötysuhteena (SCOP) laskennassa käytetään aputaulukosta 3 saatavia eri lämpöpumpputyyppien kausihyötysuhteita ellei kohteen todellista tapauskohtaista kausihyötysuhdetta ole käytössä.
Säästön laskentakaava
Siirtyminen olemassa olevasta lämmitysmuodosta lämpöpumppuun päälämmitysmuotona (Esimerkki 1)
Energiankulutuksen kasvu (MWh/a) = , missä
lämpöpumpun sähkönkulutus = nettokulutus/lämpöpumpun kausihyötysuhde (SCOP)
Lämpöpumpun lisääminen olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle (Esimerkki 2)
, missä 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑝𝑢𝑚𝑝𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑎 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑎𝑣𝑎 olemassa olevan lämmitysjärjestelmän 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 = lämpöpumpun tuotto/olemassa olevan lämmitysjärjestelmän vuosihyötysuhde ja lämpöpumpun sähkönkulutus = lämpöpumpun lämmöntuotto/lämpöpumpun kausihyötysuhde (SCOP)
Toimenpiteen kuvaus
Toimenpiteessä siirrytään olemassa olevasta lämmitysmuodosta kokonaan tai osittain lämpöpumppuun.
Vaikka alue-/kaukolämmityksestä maalämpöön siirtymisestä on energiatehokkuussopimuskaudella 2026-2035 mahdollista laskea kiinteistökohtaista raportoitavissa olevaa säästöä, ei se ensisijaisena energiatehokkuustoimenpiteenä ole suositeltavaa eikä lähtökohtaisesti toivottavaa mm. hukkalämpöjen hyödyntämisen ja koko energiajärjestelmän toimivuuden ja kehittämisen kannalta.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Kun lämmöntuotannossa siirrytään kokonaan lämpöpumppujärjestelmään, säästö on alkuperäinen kulutus (bruttokulutus) ja lämpöpumpun sähkönkulutus raportoidaan kulutuksen kasvuna.
Mikäli lämpöpumpulla ei korvata kokonaan olemassa olevaa lämmöntuotantotapaa, vaan lämpöpumpun lämmöntuotto korvaa vain osan aiemmasta lämmöntuotannosta, säästö on lisättävän lämpöpumpun lämmöntuottoa vastaavan olemassa olevan lämmityksen bruttokulus. Lämpöpumpun lämmöntuottoa vastaava sähkön kulutus raportoidaan kulutuksen kasvuna.
Ellei vanhasta kattilasta ole mitattua vuosihyötysuhdetta, laskennassa käytetään lähtökohtaisesti aputaulukosta 1 saatavia eri lämmöntuotantomuotojen vuosihyötysuhteita. Lämpöpumpun kausihyötysuhteena (SCOP) laskennassa käytetään aputaulukosta 3 saatavia eri lämpöpumpputyyppien kausihyötysuhteita ellei kohteen todellista tapauskohtaista kausihyötysuhdetta ole käytössä.
Säästön laskentakaava
Siirtyminen olemassa olevasta lämmitysmuodosta lämpöpumppuun päälämmitysmuotona (Esimerkki 1)
Säästö (MWh/a)=bruttokulutus ennen toimenpidettä (MWh/a)
Energiankulutuksen kasvu (MWh/a) = lämpöpumpun sähkönkulutus (MWh/a), missä
lämpöpumpun sähkönkulutus (MWh/a) = nettokulutus/lämpöpumpun kausihyötysuhde (SCOP)
Lämpöpumpun lisääminen olemassa olevan lämmitysjärjestelmän rinnalle (Esimerkki 2)
Säästö (MWh/a)= lämpöpumpun tuottoa vastaava olemassa olevan lämmitysjärjestelmän bruttokulutus (MWh/a)
Lisääntynyt kulutus (MWh/a)= lämpöpumpun sähkönkulutus (MWh/a), missä 𝑙ä𝑚𝑝ö𝑝𝑢𝑚𝑝𝑢𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑎 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑎𝑣𝑎 olemassa olevan lämmitysjärjestelmän 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠 = lämpöpumpun tuotto/olemassa olevan lämmitysjärjestelmän vuosihyötysuhde ja lämpöpumpun sähkönkulutus = lämpöpumpun lämmöntuotto/lämpöpumpun kausihyötysuhde (SCOP)

## 2.2 Lämpöpumppu sähkölämmitys
2 LÄMPÖPUMPUT | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
2.2 Lämpöpumppu sähkölämmityskohteessa
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Lämmöntuotto | 200 | MWh/a | lämpöpumpun tuottama lämmitysenergia, joka vähentää sähkölämmityksen kulutusta
| Lämpöpumpun SCOP | 2.8 |  | kausihyötysuhde, ks. aputaulukko 1; esimerkissä ilma-ilma lämpöpumppu
| Lämpöpumpun sähkönkulutus | 71.4286 | MWh/a | lämpöpumpun sähkönkulutus, joka lisää sähkönkulutusta ja vähentää sähkön säästöä
| Säästö | 128.5714 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 128.5714 | MWh/a
TAUSTATIETOA LASKENNAN AVUKSI
Aputaulukko 1 - Lämpöpumppujen kausihyötysuhteen ohjearvoja, mikäli kohteen tarkempia SCOP-tietoja ei ole käytettävissä
Kausihyötysuhde SCOP COP (tilalämmitys)
(tilalämmitys)
Maksimituottolämpötila
| Lämpöpumpputyyppi | 35 °C | 55 °C
| Poistoilmalämpöpumppu (PILP) | 3.2 | 2.5
| Ilma-vesilämpöpumppu (IVLP) | 2.8 | 2.2
| Ilma-ilmalämpöpumppu (ILP), | 3,1 ( 20 °C)
| Maalämpöpumppu (MLP) | 3.2 | 2.6
YM, Suomen rakentamismääräyskokoelma: Energiatehokkuus, Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ennakko, 13.1.2026 julkaisematon päivitys taulukko 6.9 (A+)
Toimenpiteen kuvaus
Sähkölämmityskohteeseen asennetaan lämpöpumppu (ILP, PILP, IVLP, MLP), jolla vähennetään sähkönkulutusta.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö perustuu sähkönkulutuksen pienenemiseen, sillä lämmitysenergian loppukulutus kohteessa ei muutu. Tarkastelussa on otettava huomioon lämpöpumpusta aiheutuva sähköenergian kulutuksen lisääntyminen. Lämpöpumpun kausihyötysuhteena (SCOP) laskennassa käytetään aputaulukosta 1 saatavia eri lämpöpumpputyyppien kausihyötysuhteita ellei kohteen todellista tapauskohtaista kausihyötysuhdetta ole käytössä.
Laskennan lähtötietona tarvitaan lämpöpumpun lämmitysenergian vuosituotto. Lämpöpumpun lämmitysenergian vuosituotto on riippuvainen mm. sen mitoitustehosta ja kulutuskohteen ominaisuuksista, esimerkiksi PILP:n tapauksessa ilmanvaihdon lämpötilatasoista ja käyntiajasta.
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) =
lämpöpumpun lämpöenergian vuosituotto (MWh/a) – lämpöpumpun sähkönkulutus (MWh/a),
missä lämpöpumpun sähkönkulutus = lämpöpumpun lämmöntuotto/lämpöpumpun kausihyötysuhde (COP)

## 3.1 Lämmitysverk. perussäätö
3 LÄMMÖNJAKOJÄRJESTELMÄ | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
3.1 Lämmitysverkoston perussäätö
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Lämmitysenergian kokonaiskulutus | 400 | MWh/a | kohteen lämmitysenergian kokonaiskulutus; esimerkki kaukolämmitetty asuinrakennus
| Patteriverkoston osuus | 65 | % | patteriverkoston %-osuus lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta, jota perussäätö koskee, ellei tiedossa ks. aputaulukko
| Perussäädön kohteena oleva osuus | 100 | % | perussäädön kohteena olevien tilojen %-osuus rakennuksen pinta-alasta, 100 % tarkoittaa koskee kaikkia tiloja
| Patteriverkoston kulutus | 260 | MWh/a | perussäädön kohteena oleva patteriverkoston lämmitysenergiankulutus
| Huonelämpötilan lasku | 1.5 | °C | arvio keskimääräisestä huonelämpötilojen laskusta perussäädön seurauksena, oletuksena voi käyttää 1,5 °C
| Säästö per 1 °C | 5 | %/°C | nyrkkisääntöön perustuva arvio, että yhden asteen lasku sisälämpötilassa säästää 5 % patteriverkoston lämmitysenergiasta
| Säästö | 19.5 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 19.5 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
| HUOM! | Jos olemassa oleva lämmitysmuoto on polttoainekattila, raportoitava säästö tulee kohtaan 'Polttoaineet'' ja 'Lämpö'-soluun vastaavasti '0'.
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Patteriverkoston lämmönkulutuksen osuus kiinteistön kokonaislämmönkulutuksesta
Patteriverkoston osuus lämmön kokonais-kulutuksesta (%)
Rakennustyyppi
| Asuinrakennukset | 50-80
| Toimistorakennukset | 40-50
| Opetusrakennukset | 40-50
| Majoitusrakennukset | 30–40
| Liikerakennukset | 20-40
| Terveydenhoitorakennukset | 30–50
| Hallirakennus | 20-30
Kokemusperäisiä arvoja, Granlund 2025
Toimenpiteen kuvaus
Vesikiertoisen lämmitysverkoston perussäädöllä tasataan kohteen huonelämpötiloja niin, että järjestelmän toiminta-arvoja ei enää ole tarpeen asetella kylmimpien tilojen mukaan ja ylilämpö muista tiloista saadaan poistettua. Tasapainotus tehdään säätämällä patteri- ja lämmityslinjakohtaiset vesivirrat laskennallisesti määrättyihin arvoihin.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Patteriverkoston osuus rakennuksen lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta tunnetaan. Mikäli patteriverkoston osuutta lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta ei ole tiedossa, voidaan sitä arvioida aputaulukon mukaisilla arvoilla rakennustyypin mukaan.
Arvioidaan nyrkkisääntöön perustuen, että yhden lämpötila-asteen laskeminen vähentää lämmityksen energiankulutusta noin 5 %. Säästö lasketaan prosenttilaskulla, jossa huomioidaan myös säädettyjen tilojen osuus rakennuksen kokonaisalasta, mikäli säätötoimet ovat tarpeellisia vain osassa rakennusta, jolloin säästön arviointi nyrkkisäännöllä on tarkoituksenmukaisempaa.
Säästön laskentakaava
MWh/a)
Toimenpiteen kuvaus
Vesikiertoisen lämmitysverkoston perussäädöllä tasataan kohteen huonelämpötiloja niin, että järjestelmän toiminta-arvoja ei enää ole tarpeen asetella kylmimpien tilojen mukaan ja ylilämpö muista tiloista saadaan poistettua. Tasapainotus tehdään säätämällä patteri- ja lämmityslinjakohtaiset vesivirrat laskennallisesti määrättyihin arvoihin.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Patteriverkoston osuus rakennuksen lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta tunnetaan. Mikäli patteriverkoston osuutta lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta ei ole tiedossa, voidaan sitä arvioida aputaulukon mukaisilla arvoilla rakennustyypin mukaan.
Arvioidaan nyrkkisääntöön perustuen, että yhden lämpötila-asteen laskeminen vähentää lämmityksen energiankulutusta noin 5 %. Säästö lasketaan prosenttilaskulla, jossa huomioidaan myös säädettyjen tilojen osuus rakennuksen kokonaisalasta, mikäli säätötoimet ovat tarpeellisia vain osassa rakennusta, jolloin säästön arviointi nyrkkisäännöllä on tarkoituksenmukaisempaa.
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a)=patteriverkoston lämmitysenergian kulutus (MWh/a) x keskim. huonelämpötilan muutos (°C ) x yhden asteen säästö (%/ °C )

## 3.2 Putkiston eristys
3 LÄMMÖNJAKOJÄRJESTELMÄ | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
3.2 Putkiston eristys ja verkostohäviöiden pienentäminen
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
A - Lämmitysverkoston putkiston lämmöneristyksen parantaminen, verkostohäviöiden pienentäminen
| Putken sisällön lämpötila | 45 | °C | putken sisällä kulkevan nesteen keskimääräinen lämpötila
| Ympäristön lämpötila | 22 | °C | putkistoa ympäröivän tilan lämpötila
| Eristyspaksuus ennen | 20 | mm | eristyspaksuus (mm) ennen toimenpidettä
| Eristyspaksuus jälkeen | 50 | mm | eristyspaksuus (mm) toimenpiteen jälkeen
| Putken ulkohalkaisija, mm | 42 | mm
| Eristeen lämmönjohtavuuskerroin | 0.045 | W/m °C | tässä laskennassa vakio (0,045 W/m °C).
| Ulkopuolinen lämmönsiirtokerroin, ennen | 8 | W/m2 °C | ks. aputaulukko 1
| Ulkopuolinen lämmönsiirtokerroin, jälkeen | 8 | W/m2 °C | ks. aputaulukko 1
| Putkipituus | 200 | m | lämmitysverkoston eristettyjen putkien pituus
| Lämmityskauden pituus | 240 | vrk | lämmityskauden pituus päivinä lämmitysverkostoissa, ks. aputieto 4
| Lämpöhäviö per metri ennen | 8.0659 | W/m | häviö metriä kohti lämmityskaudella ennen toimenpidettä
| Lämpöhäviö per metri jälkeen | 5.0125 | W/m | häviö metriä kohti lisäeristyksen jälkeen lämmityskaudella
| Putkiston lämpöhäviöt ennen | 9.2919 | MWh/a | putkistön lämpöhäviöt lämmityskaudella, ennen
| Putkiston lämpöhäviöt jälkeen | 5.7744 | MWh/a | putkistön lämpöhäviöt lämmityskaudella, jälkeen
| Tilalämmitykseen hyödynnetty | 5% |  | esimerkissä 95 % lämpöhäviöistä, eli pääosa, on mennyt hukkaan
| Säästö | 3.3417 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 3.3417 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
|  | HUOM! | Jos olemassa oleva lämmitysmuoto on polttoainekattila, raportoitava säästö tulee kohtaan 'Polttoaineet'' ja 'Lämpö'-soluun vastaavasti '0'.
B - Lämpimän käyttöveden kiertovesiverkoston lämpöhäviöiden pienentäminen eristystä parantamalla ja/tai kiertovesipattereiden poisto
| Kiertojohdon pituus | 1500 | m | mikäli tarkempaa tietoa ei ole ks. aputalukko 3
| Lämpöhäviö per metri ennen | 40 | W/m | ennen kiertojohdon eristystason parantamista, ei tietoa, aputaulukko 2
| Lämpöhäviö per metri jälkeen | 10 | W/m | kiertojohdon eristystason parantamisen jälkeen, aputaulukko 2
| Kiertojohdon lisäerityksen säästö | 394.2 | MWh/a | kiertojohdon lisäeristämisen säästö, jos kaikki kiertojohdon lämpöhäviöt ovat menneet hukkaan eivätkä ole vähentäneet muuta tilalämmitystä
| Tilalämmitykseen hyödynnetty | 20 | % | kiertojohdon lämpöhäviöt eivät aina kokonaan mene hukkaan vaan vähentävät muuta tilalämmitystä; esimerkissä arviolta 80 % mennyt hukkaan
| Säästö eristystason parantamisesta | 315.36 | MWh/a | kiertojohdon eristystason parantamisesta aiheutuva säästö kohteessa, jossa on huomioitu muuhun tilalämmitukseen hyödynnettävissä oleva osuus
| Poistettavien lämmityslaitteiden teho | 200 | W/kpl | ellei tiedossa, oletuksena yhden lämpimään käyttöveteen kytketyn kiertovesipatterin tehoksi voi käyttää 200 W/kpl
| Kiertovesipattereiden lukumäärä ennen | 30 | kpl | kiertovesipattereiden lukumäärä ennen poistoa
| Kiertovesipattereiden lukumäärä jälkeen | 0 | kpl | kiertovesipattereiden lukumäärä toimenpiteen jälkeen
| Kiertovesipattereiden poiston säästö | 52.56 | MWh/a | kiertovesipattereiden poiston säästö, jos kaikki niiden lämpöhäviöt olisivat menneet hukkaan eivätkä olisi vähentäneet muuta tilalämmitystä
| Tilalämmitykseen hyödynnetty | 50 | % | kiertovesipattereiden lämpöhäviöt eivät yleensä kokonaan mene hukkaan vaan vähentävät muuta tilalämmitystä; esimerkissä arviolta 50 % mennyt hukkaan (voi käyttää oletuksena)
| Säästö kiertovesipattereiden poistosta | 26.28 | MWh/a | poistettavista kiertovesipattereista aiheutuva säästö kohteessa, josta on huomioitu muuhun tilalämmitykseen hyödynnettävissä oleva osuus
| Säästö | 341.64 | MWh/a | sisältää yhteensä eristystason ja kiertovesipattereiden poistosta aiheutuvan säästön
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 341.64 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
|  | HUOM! | Jos olemassa oleva lämmitysmuoto on polttoainekattila, raportoitava säästö tulee kohtaan 'Polttoaineet'' ja 'Lämpö'-soluun vastaavasti '0'.
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Lämmönsiirtokertoimia W/m2 °C
| Lämpöeristys | W/m2 °C
| Eristetty putki sisätiloissa | 8
| Eristämätön putki sisätiloissa | 14
| Putki lämmittämättömässä tilassa tai ulkona | 25
Standardi EN 15316-2-3:2007
Aputaulukko 2 - Lämpöhäviön ominaistehoja W/m
| Rakennustyyppi | W/m
| Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalot | 0.2
| Asuinkerrostalo | 0.2
| Toimistorakennus | 0.06
| Liikerakennus | 0.06
| Majoitusliikerakennus | 0.25
| Opetusrakennus ja päiväkoti | 0.2
| Liikuntahalli | 0.06
| Sairaala | 0.25
| YM, Suomen rakentamismääräyskokoelma ohje 2018: Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta | [6 empty] | taulukko 6.7
Aputaulukko 3 - Kiertojohdon ominaispituuksia m/m2
| Eristystaso | m/m2
| Ei tietoa | 40
| 0,5 D | 10
| 1,5 D | 6
| Suojaputki | 15
| Suojaputki + 0,5 D | 8
| Suojaputki + 1,5 D | 5
| YM, Suomen rakentamismääräyskokoelma ohje 2018: Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta | [6 empty] | taulukko 6.6
Aputaulukko 4 - Lämmityskauden pituus ja ulkolämpötilan keskiarvo eri säävyöhykkeillä
| Lämmityskausi säävyöhyke | Vyöhyke I Vantaa | Vyöhyke II Jokioinen | Vyöhyke III Jyväskylä | Vyöhyke IV Sodankylä
| Pituus, vrk | 236 | 250 | 249 | 270
| Ulkolämpötilan keskiarvo °C | 1.0032 | 1.166 | -0.6303 | -2.1886
Ilmatieteenlaitos, TRY 2020, Energialaskennan testivuodet 2020
| Säävyöhykkeet | YM asetus 1009/2017
Lisätietoa: Lämmityskauden pituus pienillä ja suurilla päästöillä (skenaario B1 ja A2)
| Ilmatieteenlaitos, Ilmastonmuutos ja lämmitystarveluku paikkatietoarvioina Suomessa, 2014:3 | [6 empty] | s. 38, ks. alla
Toimenpiteen kuvaus
A: Lämmitysverkoston lämmöneristystä parannetaan, jolloin verkostohäviöt pienenevät. Lämmön loppukulutuksen kohteessa oletetaan pysyvän ennallaan.
B: Lämpimän käyttöveden kiertovesiverkoston verkostohäviöitä pienennetään parantamalla kiertovesiputkiston lämmöneristystä ja/tai poistamalla lämminvesiverkostosta kiertovesipattereita.
Laskentaperiaatteen kuvaus
A: Säästölaskentaa varten tunnetaan putken sisällä kulkevan nesteen keskimääräinen lämpötila ja putkea ympäröivän ilman lämpötila. Eristettävän putken ulkohalkaisija sekä eristyksen paksuus ennen ja jälkeen toimenpidettä. Säästö lasketaan määrittämällä putkiston lämpöhäviöt ennen eristyksen parantamista ja sen jälkeen. Laskennassa käytetään aputaulukon 1 mukaisia lämmönsiirtokertoimia tapauskohtaisesti. Säästöä saavutetaan lämmityskaudella, jonka pituuden määrittämiseen voi käyttää aputaulukkoa 4.
B: Laskentaa varten tiedetään kiertojohdon pituus tai arvioidaan se alla olevan aputaulukon 2 mukaisesti nettoalan ja rakennustyypin perusteella. Kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho ja eristystaso arvioidaan aputaulukon 3 mukaisesti. Kiertojohdon käyttöaika on ympäri vuoden (8 760 h).
Kaikki aiemmat kiertojohdon lämpöhäviöt eivät menneet hukkaan vaan vähensivät muuta lämmitystarvetta tiloissa. Laskennassa voidaan olettaa, että kiertojohdon lämpöhäviö on pääsosin mennyt hukkaan. Käyttövesipattereiden häviöistä sen sijaan usien suuri osa on voitu hyödyntää muussa tilalämmityksessä. Mikäli käyttöveden kiertojohto sijaitsee rakennuksen sisällä lämmitetyissä tiloissa, voidaan energiatodistuslaskennan tapaan laskea, että 50% lämpöhäviöistä hyödynnetään tilalämmityksessä.
Säästön laskentakaava
A - Putkiston eristys, verkostohäviöiden pienentäminen:
lämmityskauden pituus (h)
/ muuntokerroin (1000 000)
B - Kiertovesiverkoston lämpöhäviöiden pienentäminen eristystä parantamalla ja/tai kiertovesipattereita poistamalla:
x 8760 (h))/ 1000 000 x (h)
Toimenpiteen kuvaus
A: Lämmitysverkoston lämmöneristystä parannetaan, jolloin verkostohäviöt pienenevät. Lämmön loppukulutuksen kohteessa oletetaan pysyvän ennallaan.
B: Lämpimän käyttöveden kiertovesiverkoston verkostohäviöitä pienennetään parantamalla kiertovesiputkiston lämmöneristystä ja/tai poistamalla lämminvesiverkostosta kiertovesipattereita.
Laskentaperiaatteen kuvaus
A: Säästölaskentaa varten tunnetaan putken sisällä kulkevan nesteen keskimääräinen lämpötila ja putkea ympäröivän ilman lämpötila. Eristettävän putken ulkohalkaisija sekä eristyksen paksuus ennen ja jälkeen toimenpidettä. Säästö lasketaan määrittämällä putkiston lämpöhäviöt ennen eristyksen parantamista ja sen jälkeen. Laskennassa käytetään aputaulukon 1 mukaisia lämmönsiirtokertoimia tapauskohtaisesti. Säästöä saavutetaan lämmityskaudella, jonka pituuden määrittämiseen voi käyttää aputaulukkoa 4.
B: Laskentaa varten tiedetään kiertojohdon pituus tai arvioidaan se alla olevan aputaulukon 2 mukaisesti nettoalan ja rakennustyypin perusteella. Kiertojohdon lämpöhäviön ominaisteho ja eristystaso arvioidaan aputaulukon 3 mukaisesti. Kiertojohdon käyttöaika on ympäri vuoden (8 760 h).
Kaikki aiemmat kiertojohdon lämpöhäviöt eivät menneet hukkaan vaan vähensivät muuta lämmitystarvetta tiloissa. Laskennassa voidaan olettaa, että kiertojohdon lämpöhäviö on pääsosin mennyt hukkaan. Käyttövesipattereiden häviöistä sen sijaan usien suuri osa on voitu hyödyntää muussa tilalämmityksessä. Mikäli käyttöveden kiertojohto sijaitsee rakennuksen sisällä lämmitetyissä tiloissa, voidaan energiatodistuslaskennan tapaan laskea, että 50% lämpöhäviöistä hyödynnetään tilalämmityksessä.
Säästön laskentakaava
A - Putkiston eristys, verkostohäviöiden pienentäminen:
𝑆ää𝑠𝑡ö (𝑀𝑊ℎ/𝑎)
=((𝑙ä𝑚𝑝öℎä𝑣𝑖ö𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 (𝑊/𝑚)−𝑙ä𝑚𝑝öℎä𝑣𝑖ö𝑡 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑒𝑛 (𝑊/𝑚)) 𝑥 𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 (𝑚) 𝑥 lämmityskauden pituus (h)
𝑥 (1−𝑙ä𝑚𝑝öℎä𝑣𝑖ö𝑖𝑠𝑡ä 𝑡𝑖𝑙𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑙ä𝑚𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑑𝑦𝑛𝑛𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 (%)) / muuntokerroin (1000 000)
B - Kiertovesiverkoston lämpöhäviöiden pienentäminen eristystä parantamalla ja/tai kiertovesipattereita poistamalla:
𝑆ää𝑠𝑡ö(𝑀𝑊ℎ/𝑎) =((𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗𝑜ℎ𝑑𝑜𝑛 𝑙ä𝑚𝑝öℎä𝑣𝑖ö𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 (𝑊/𝑚)− 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗𝑜ℎ𝑑𝑜𝑛 𝑙ä𝑚𝑝öℎä𝑣𝑖ö𝑡 𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑗ä𝑙𝑘𝑒𝑒𝑛 (𝑊/𝑚)) x 𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 (𝑚) 𝑥 8760 (h))/ 1000 000 x (1 − 𝑙ä𝑚𝑝öℎä𝑣𝑖ö𝑖𝑠𝑡ä 𝑡𝑖𝑙𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑙ä𝑚𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑑𝑦𝑛𝑛𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 (%))+((𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎𝑣𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑣𝑒𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑒ℎ𝑜 𝑥 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä 𝑥 (1− 𝑙ä𝑚𝑝öℎä𝑣𝑖ö𝑖𝑑𝑒𝑛 ℎ𝑦ö𝑑𝑦𝑛𝑡ä𝑚𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 (%)) 𝑥 𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎 (h)

## 4.1 IV lämpötila-asetukset
4 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
4.1 Ilmanvaihdon lämpötila-asetusten muutos
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Ilmavirta | 3 | m3/s | ilmanvaihtokoneen ilmavirta
| Tuloilman lämpötila ennen toimenpidettä | 22 | °C | tuloilman lämpötila tiloihin (ennen) on laskennassa oletuksena ollut vakio ympäri vuoden
| Tuloilman lämpötila toimenpiteen jälkeen | 18 | °C | tuloilman lämpötila tiloihin (jälkeen) on laskennassa oletuksena vakio ympäri vuoden
| Ulkolämpötilan keskiarvo | 1 | °C | valitaan kohteen sijainnin mukaan, ks. aputaulukko 1, esimerkissä säävyöhyke I
| Lämmityskauden pituus | 236 | vrk | valitaan kohteen sijainnin mukaan, ks. aputaulukko 1, esimerkissä säävyöhyke I
| IV-käyntiaika | 10 | h/vrk
| Käyntiaikasuhde | 0.71429 |  | ilmanvaihdon käyntipäivien (vrk) osuus viikossa (7 vrk), esimerkissä ilmanvaihto käynnissä 5 päivää viikossa (5/7)
| LTO-hyötysuhde | 55 | % | ellei tiedossa, ks. aputaulukko 2, mikäli IV-koneessa ei ole lämmöntalteenottoa LTO-hyötysuhde = 0
| IV-koneen lämmönkulutus ennen | 57.6921 | MWh/a
| IV-koneen lämmönkulutus jälkeen | 46.7031 | MWh/a
| Säästö | 10.989 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 10.989 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Lämmityskauden pituus ja ulkolämpötilan keskiarvo eri säävyöhykkeillä
| Lämmityskausi säävyöhyke | Vyöhyke I Vantaa | Vyöhyke II Jokioinen | Vyöhyke III Jyväskylä | Vyöhyke IV Sodankylä
| Pituus, vrk | 236 | 250 | 249 | 270
| Ulkolämpötilan keskiarvo °C | 1.0032 | 1.166 | -0.6303 | -2.1886
Ilmatieteenlaitos, TRY 2020, Energialaskennan testivuodet 2020
| Säävyöhykkeet | YM asetus 1009/2017
Aputaulukko 2
| Lämmönsiirrintyyppi |  | Tyypillinen LTO-hyötysuhde [%]
| Nestekiertoinen lämmöntalteenotto |  | 40…60
| Ristivirtalevylämmönsiirrin |  | 50…70
| Vastavirtalevylämmönsiirrin |  | 60…80
| Regeneratiiviset lämmönsiirtimet |  | 60…80
| YM, Tasauslaskentaopas 2018 | [5 empty] | luku 3.5.3
Toimenpiteen kuvaus
Tuloilmakoneen tuloilman lämpötilaa alennetaan lämpötilan asetusarvoa muuttamalla.
Ilmavirta ja käyttöaika säilyvät ennallaan.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että tuloilman lämpötila pysyy ympäri vuoden samana
ja laskennassa ulkolämpötila on lämmityskauden keskiarvo. Lämmityskauden pituutena ja sen ulkolämpötilan keskiarvona voidaan käyttää aputaulukon 1 mukaisia säävyöhykekohtaisia arvoja. Rakennuksen säävyöhykkeen voi määrittää karttakuvasta.
Säästö lasketaan määrittämällä tuloilmakoneen energiankulutus ennen asetusarvomuutosta ja sen jälkeen. Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kgoC).
Säästön laskentakaava
IV-koneen lämmönkulutus ennen – lV-koneen lämmönkulutus jälkeen, missä
IV-koneen lämmönkulutus (MWh/a) = ilmavirta (m3/s) x ilman tiheys (kg/m3) x ilman ominaislämpökapasiteetti (kJ/kgoC) x (tuloilman lämpötila (°C )- ulkolämpötilan keskiarvo (°C)) x lämmityskauden pituus (vrk) x IV-käyntiaika (h/vrk) x käyntiaikasuhde x (1-LTO hyötysuhde (%)) / muuntokerroin (1000)
Toimenpiteen kuvaus
Tuloilmakoneen tuloilman lämpötilaa alennetaan lämpötilan asetusarvoa muuttamalla.
Ilmavirta ja käyttöaika säilyvät ennallaan.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että tuloilman lämpötila pysyy ympäri vuoden samana
ja laskennassa ulkolämpötila on lämmityskauden keskiarvo. Lämmityskauden pituutena ja sen ulkolämpötilan keskiarvona voidaan käyttää aputaulukon 1 mukaisia säävyöhykekohtaisia arvoja. Rakennuksen säävyöhykkeen voi määrittää karttakuvasta.
Säästö lasketaan määrittämällä tuloilmakoneen energiankulutus ennen asetusarvomuutosta ja sen jälkeen. Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kgoC).
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a)
= IV-koneen lämmönkulutus ennen – lV-koneen lämmönkulutus jälkeen, missä
IV-koneen lämmönkulutus (MWh/a) = ilmavirta (m3/s) x ilman tiheys (kg/m3) x ilman ominaislämpökapasiteetti (kJ/kgoC) x (tuloilman lämpötila (°C )- ulkolämpötilan keskiarvo (°C)) x lämmityskauden pituus (vrk) x IV-käyntiaika (h/vrk) x käyntiaikasuhde x (1-LTO hyötysuhde (%)) / muuntokerroin (1000)

## 4.2 IV käyntiaika ja ilmavirta
4 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ | [8 empty] | Palaa sisällysluetteloon
4.2 Ilmanvaihdon tarpeenmukaistaminen
Säästö (MWh/a)
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| IV käyntiaika per vrk ennen | 20 | h/vrk
| IV käyntiaika per vrk jälkeen | 16 | h/vrk
| Käyntiaikasuhde | 0.71429 |  | ilmanvaihdon käyntipäivien (vrk) osuus viikossa (7 vrk), esimerkissä ilmanvaihto käynnissä 5 päivää viikossa (5/7)
Lämpö
| Ilmavirta ennen | 5 | m3/s | ilmanvaihtokoneen ilmavirta
| Lisätään ilmamäärän säätö | 0 | % | jos toimenpide koskee vain IV-käyntiaikamuutosta kohtaan laitetaan 0, jos lisätään tarpeenmukainen ilmamäärän ohjaus, kohtaan laitetaan 20, ks. aputaulukko 5
| Ilmavirta jälkeen | 5 | m3/s | sama kuin ilmavirta ennen toimenpidettä, ellei käyntiaikamuutoksen yhteydessä lisätä myös ilmamäärän tarpeenmukaista ohjausta (ks. edellinen rivi)
| Tuloilman lämpötila | 20 | °C | tuloilman lämpötila tiloihin on laskennassa oletuksena vakio ympäri vuoden
| Ulkolämpötilan keskiarvo | 1 | °C | valitaan kohteen sijainnin mukaan, ks. aputaulukko 1, esimerkissä säävyöhyke I
| Lämmityskausi | 236 | vrk | valitaan kohteen sijainnin mukaan, ks. aputaulukko 1, esimerkissä säävyöhyke I
| LTO-hyötysuhde | 55 | % | ellei kohdekohtaista tietoa ole käytössä, ks. aputaulukko 2, mikäli kohteen IV-koneessa ei ole lämmöntalteenottoa merkitse kohtaan 0
| IV-koneen lämmönkulutus ennen | 173.992 | MWh/a
| IV-koneen lämmönkulutus jälkeen | 139.1936 | MWh/a
| Säästö | 34.7984 | MWh/a
| Sähkö |  |  | käyntiaikamuutoksen aiheuttama sähkön säästö
| Tuloilmapuhallin paineenkorotus | 700 | Pa | ellei kohdekohtaista tietoa ole käytössä, ks. aputalukko 3
| Tuloilmapuhallin kokonaishyötysuhde | 50 | % | ellei kohdekohtaista tietoa ole käytössä, ks. aputalukko 4
| Tuloilmapuhallin moottoriteho | 7 | kW
| Poistoilma paineenkorotus | 400 | Pa | ellei kohdekohtaista tietoa ole käytössä, ks. aputalukko 3
| Poistoilmapuhallin kokonaishyötysuhde | 50 | % | ellei kohdekohtaista tietoa ole käytössä, ks. aputalukko 4
| Poistoilmapuhallin moottoriteho | 4 | kW
| Puhaltimien moottoriteho yhteensä | 11 | kW
| IV-käyntiaika vuodessa | 260.7143 | vrk/a | käyntiaikasuhteen avulla laskettu puhaltimien käyttöaika vuodessa, IV-kone on oletuksena päällä ympärivuoden (365 vrk), ei vain lämmityskautta
| Säästö | 11.4714 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 34.7984 | MWh/a | 0 | MWh/a | 11.4714 | MWh/a
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Lämmityskauden pituus ja ulkolämpötilan keskiarvo eri säävyöhykkeillä
| Lämmityskausi säävyöhyke | Vyöhyke I Vantaa | Vyöhyke II Jokioinen | Vyöhyke III Jyväskylä | Vyöhyke IV Sodankylä
| Pituus, vrk | 236 | 250 | 249 | 270
| Ulkolämpötilan keskiarvo °C | 1.0032 | 1.166 | -0.6303 | -2.1886
Ilmatieteenlaitos, TRY 2020, Energialaskennan testivuodet 2020
| Säävyöhykkeet |  | YM asetus 1009/2017
Aputaulukko 2
| Lämmönsiirrintyyppi |  | Tyypillinen LTO-hyötysuhde [%]
| Nestekiertoinen lämmöntalteenotto |  | 40…60
| Ristivirtalevylämmönsiirrin |  | 50…70
| Vastavirtalevylämmönsiirrin |  | 60…80
| Regeneratiiviset lämmönsiirtimet |  | 60…80
| YM, Tasauslaskentaopas 2018 | [5 empty] | luku 3.5.3
Aputaulukko 3 - Tuloilmakoneiden ja poistoilmaphaltimien paineenkorotus, esimerkkejä
| Paineenkorotusesimerkkejä varustelutasoittain |  |  | Tuloilma- kone | Poistoilma-puhallin
| Puhaltimet, suodattimet, äänenvaimennin, lämmityspatteri |  |  | 300 Pa | 200 Pa
| + lämmöntalteenotto, esilämmitys |  |  | 500 Pa | 400 Pa
| + regeneratiiviset lämmönsiirtimet |  |  | 700 Pa | 450 Pa
Kokemusperäisesti ja laitetoimittajien materiaalien perusteella yleistettyjä arvoja, Granlund 2025
Aputaulukko 4 - Puhallinkäytön kokonaishyötysuhteita, esimerkkejä
| Puhallinkäytön kokonaishyötysuhde esimerkkejä |  |  | Kokonaishyötysuhde %
| Hihnavetoinen puhallin |  |  | 30
| Suora-akselinen puhallin (AC-moottori) |  |  | 50
| Integroitu EC-puhallin sisäisellä elektronisella ohjauksella |  |  | 65
Kokemusperäisesti ja laitetoimittajien materiaalien perusteella yleistettyjä arvoja, Granlund 2025
Aputaulukko 5 - Ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus
Läsnäoloon tai olosuhdemittaukseen perustuvalla rakennusautomaatiojärjestelmällä tapahtuvalla tarpeenmukaisella ilmanvaihdon ohjauksella voidaan olettaa ilmavirran laskevan keskimäärin 20 % lähtötilanteesta.
| YM, Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon huomioiminen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luvun) laskennassa, 2018 | [6 empty] | taulukko 1
Toimenpiteen kuvaus
Kohteen ilmanvaihdon toimintaa tarpeenmukaistetaan käyntiaikamuutoksella ja /tai ohjausmuutoksella tai ilmavirran säätimillä, joka pienentää puhallinsähkön ja lämmitysenergian kulutusta.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Laskentaa voidaan hyödyntää tarpeenmukaisen ilmanvaihdon säästöjen laskentaan yhtäaikaisesti tai erikseen käyntiaikamuutoksille ja Ilmanvaihdon ohjaus- ja ilmamääränsäätötoimille.
Laskennassa ilmanvaihdon käyntiaika on sama ympäri vuoden ja lämpötila-asetukset säilyvät ennallaan.
Ilmanvaihtokoneen sisältämää mahdollista jäähdytystä ei huomioida.
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että tuloilman lämpötila tiloihin pysyy ympäri vuoden samana
ja ulkolämpötilana käytetään lämmityskauden keskiarvoa. Lämmityskauden pituutena ja sen ulkolämpötilan keskiarvona voidaan käyttää kohteen sijainnin perusteella aputaulukon 1 mukaisia säävyöhykekohtaisia arvoja.
Käyntiaikamuutoksien osalta tunnetaan vuorokautiset käyntiajat ennen ja jälkeen muutoksen. Käyntiaikamuutos säästää puhallinenergiaa ympäri vuoden.
Ilmanvaihdon ohjaus- ja ilmamääränsäätötoimilla voidaan olettaa ilmavirran pienenvän keskimäärin 20 prosenttia lähtötilanteesta (aputaulukko 5).
Puhallinmoottorien sähköteho voidaan laskea likimääräiskaavalla paineenkorotuksen ja puhallinhyötysuhteen perusteella. Mikäli tarkempia tietoja kohteesta ei ole käytettävissä, tuloilmakoneille ja poistoilmapuhaltimille voidaan käyttää aputalukossa 3 esitettyjä tyypillisisä paineenkorotuksia, jotka riippuvat kohteena olevien laitteiden varustelutasosta. Vastaavasti, mikäli tarkempaa tietoa ei ole käytettävissä, puhallinkäytön kokonaishyötysuhteena voidaan käyttää kohteeseen parhaiten soveltuvan aputaulukkossa 4 esitetyn esimerkin hyötysuhdetta.
Säästö lasketaan määrittämällä ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutus (lämpö ja sähkö) ennen aikaohjelmamuutosta ja sen jälkeen. Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kgoC).
Säästön laskentakaava
Lämpö
𝑆ää𝑠𝑡ö (𝑀𝑊ℎ/𝑎)
= IV-koneen lämmönkulutus ennen – lV-koneen lämmönkulutus jälkeen, missä
IV-koneen lämmönkulutus (MWh/a) = ilmavirta (m3/s) x ilman tiheys (kg/m3) x ilman ominaislämpökapasiteetti (kJ/kgoC) x (tuloilman lämpötila (°C ) - ulkolämpötilan keskiarvo (°C)) x lämmityskauden pituus (vrk) x IV-käyntiaika (h/vrk) x käyntiaikasuhde x (1-LTO hyötysuhde (%)) /1000
Sähkö
Säästö lasketaan käyntiaikamuutoksen vaikutuksesta.
Säästö (MWh/a) = tulo- ja poistoilmapuhaltimien moottoriteho yhteensä (kW) x (IV-käyntiaika ennen (h/vrk) - IV-käyntiaika jälkeen (h/vrk)) x käyntiaikasuhde x IV-koneiden käyttöaika (vrk/a), missä
puhallinmoottorin teho (kW) = (ilmavirta (m3/s) x paineenkorotus (Pa)) / (puhallinhyötysuhde (%) x muuntokerroin (1000))

## 4.3 IV LTO
4 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
4.3 LTO lisääminen tai parantaminen ilmanvaihtojärjestelmässä
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Ilmavirta | 3 | m3/s | ilmanvaihtokoneen ilmavirta
| Käyntiaikasuhde | 0.71429 |  | ilmanvaihdon käyntipäivien (vrk) osuus viikossa (7 vrk), esimerkissä ilmanvaihto käynnissä 5 päivää viikossa (5/7)
| IV-käyttöaika vuodessa | 260.7143 | vrk | käyntiaikasuhteen avulla laskettu puhaltimien käyttöpäivien lkm vuodessa, IV-kone on oletuksena päällä ympärivuoden (365 vrk), ei vain lämmityskaudella
| IV-käyntiaika vuorokaudessa | 10 | h/vrk
| IV-käyntiaika vuodessa | 2607.1429 | h
Lämpö
| Tuloilman lämpötila | 22 | °C | tuloilman lämpötila tiloihin on laskennassa oletuksena vakio ympäri vuoden
| Ulkolämpötilan keskiarvo | 1 | °C | valitaan kohteen sijainnin mukaan, ks. aputaulukko 1, esimerkissä säävyöhyke I
| Lämmityskausi | 236 | vrk | valitaan kohteen sijainnin mukaan, ks. aputaulukko 1, esimerkissä säävyöhyke I
| LTO-hyötysuhde ennen | 0 | % | jos kohteessa ei ole aiemmin ollut ilmanvaihdon LTO:ta, kohtaan laitetaan 0, jos kohteessa parannetaan LTO:ta, kohtaan laitetaan uusittavan LTO-laitteen hyötysuhde, ellei tarkemmin tiedossa ks. aputaulukko 2
| LTO-hyötysuhde jälkeen | 68 | % | ekosuunnitteluasetuksen mukaisen uuden LTO:n vähimmäishyötysuhde, ks. aputaulukko 2 tai sitä parempi
| Säästö | 87.1792 | MWh/a | lämmön säästö
| Sähkö |  |  | sähkönkulutuksen kasvu lasketaan vain, jos IV-järjestelmään lisätään LTO-laitteisto, jota ei ole aiemmin ollut ollenkaan
| Tuloilmapuhallin paineenkorotus | 700 | Pa | ellei kohdekohtaista tietoa ole käytössä, ks. aputalukko 3
| Tuloilmapuhallin kokonaishyötysuhde | 50 | % | ellei kohdekohtaista tietoa ole käytössä, ks. aputalukko 4
| Tuloilmapuhallin moottoriteho | 4.2 | kW
| Poistoilma paineenkorotus | 500 | Pa | ellei kohdekohtaista tietoa ole käytössä, ks. aputalukko 3
| Poistoilmapuhallin kokonaishyötysuhde | 50 | % | ellei kohdekohtaista tietoa ole käytössä, ks. aputalukko 4
| Poistoilmapuhallin moottoriteho | 3 | kW
| Puhaltimien moottoriteho yht., ennen | 7.2 | kW
| Puhaltimien tehontarpeen kasvu | 25 | % | puhaltimien sähkötehon tarve kasvaa IV-koneeseen lisättävästä lämmöntalteenotosta johtuen. Tässä laskennassa kasvu oletetaan olevan 25% (vakioarvo).
| Puhaltimien moottoriteho yht., jälkeen | 9 | kW
| Säästö | -4.6929 | MWh/a | sähkönkulutuksen lisääntyminen
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 87.1792 | MWh/a | 0 | MWh/a | -4.6929 | MWh/a
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Lämmityskauden pituus ja ulkolämpötilan keskiarvo eri säävyöhykkeillä
| Lämmityskausi säävyöhyke | Vyöhyke I Vantaa | Vyöhyke II Jokioinen | Vyöhyke III Jyväskylä | Vyöhyke IV Sodankylä
| Pituus, vrk | 236 | 250 | 249 | 270
| Ulkolämpötilan keskiarvo °C | 1.0032 | 1.166 | -0.6303 | -2.1886
Ilmatieteenlaitos, TRY 2020, Energialaskennan testivuodet 2020
| Säävyöhykkeet |  | YM asetus 1009/2017
Aputaulukko 2 - LTO-hyötysuhteita
| Lämmönsiirrintyyppi |  | Tyypillinen LTO-hyötysuhde % 1) |  | Määräystason LTO-hyötysuhde % 2)
| Nestekiertoinen lämmöntalteenotto |  | 40…60 |  | 68
| Ristivirtalevylämmönsiirrin |  | 50…70 |  | 73
| Vastavirtalevylämmönsiirrin |  | 60…80 |  | 73
| Regeneratiiviset lämmönsiirtimet |  | 60…80 |  | 73
| 1) YM, Tasauslaskentaopas 2018 | [5 empty] | luku 3.5.3
| 2) Ekosuunnitteluasetus 2018 | [5 empty] | liite III, sivu L 337/18
Aputaulukko 3 - Tuloilmakoneiden ja poistoilmaphaltimien paineenkorotus, esimerkkejä
| Paineenkorotusesimerkkejä varustelutasoittain |  |  | Tuloilma- kone | Poistoilma-puhallin
| Puhaltimet, suodattimet, äänenvaimennin, lämmityspatteri |  |  | 300 Pa | 200 Pa
| + lämmöntalteenotto, esilämmitys |  |  | 500 Pa | 400 Pa
| + regeneratiiviset lämmönsiirtimet |  |  | 700 Pa | 450 Pa
Kokemusperäisesti ja laitetoimittajien materiaalien perusteella yleistettyjä arvoja, Granlund 2025
Aputaulukko 4 - Puhallinkäytön kokonaishyötysuhteita, esimerkkejä
| Puhallinkäytön kokonaishyötysuhde esimerkkejä |  |  | Kokonaishyötysuhde %
| Hihnavetoinen puhallin |  |  | 30
| Suora-akselinen puhallin (AC-moottori) |  |  | 50
| Integroitu EC-puhallin sisäisellä elektronisella ohjauksella |  |  | 65
Kokemusperäisesti ja laitetoimittajien materiaalien perusteella yleistettyjä arvoja, Granlund 2025
Toimenpiteen kuvaus
Ilmanvaihtojärjestelmään lisätään lämmöntalteenotto tai olemassa olevaa lämmöntalteenottoa (nestekiertoinen) parannetaan. Lisäksi esimerkin avulla voidaan laskea energiatehokkuudeltaan ekosuunnitteluasetuksen edellyttämää energiatehokkuustasoa parempien laitteiden hankinnan säästövaikutus.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Laskennassa ilmanvaihdon käyntiaika on sama ympäri vuoden ja lämpötila-asetukset säilyvät ennallaan.
Ilmanvaihtokoneen sisältämää mahdollista jäähdytystä ei huomioida.
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että tuloilman lämpötila tiloihin pysyy ympäri vuoden samana ja ulkolämpötilana käytetään lämmityskauden keskiarvoa. Lämmityskauden pituutena ja sen ulkolämpötilan keskiarvona voidaan käyttää kohteen sijainnin perusteella aputaulukon 1 mukaisia säävyöhykekohtaisia arvoja.
Kun lasketaan LTO-järjestelmän lisäämistä uutena ilmanvaihtojärjestelmään, käytetään LTO hyötysuhde ennen -tietona laskentaan arvoa 0%.
Lämmöntalteenoton lisääminen kasvattaa järjestelmän painehäviötä, jolloin puhaltimien sähkönkulutus kasvaa. Puhaltimien sähkönkulutuksen lisäys lasketaan olettaen puhallintehon lisääntyvän 25 prosenttia. Sähkökulutuksen lisäys kohdentuu myös kesäaikaan, ei pelkästään lämmityskauteen. Sähkönkulutuksen lisäyksessä ei oteta huomioon glykolipiirin pumppujen sähkönkulutusta nestekiertoisten LTO-järjestelmien tapauksessa.
Puhallinmoottorien sähköteho voidaan laskea likimääräiskaavalla paineenkorotuksen ja puhallinhyötysuhteen perusteella. Mikäli tarkempia tietoja kohteesta ei ole käytettävissä, tuloilmakoneille ja poistoilmapuhaltimille voidaan käyttää aputalukossa 3 esitettyjä tyypillisisä paineenkorotuksia, jotka riippuvat kohteena olevien laitteiden varustelutasosta. Vastaavasti, mikäli tarkempaa tietoa ei ole käytettävissä, puhallinkäytön kokonaishyötysuhteena voidaan käyttää kohteeseen parhaiten soveltuvan aputaulukkossa 4 esitetyn esimerkin hyötysuhdetta.
Laskettaessa energiansäästöä vaatimusten mukaista energiatehokkaamman järjestelmän toteutukselle (tulevan kulutuksen välttäminen), käytetään LTO hyötysuhde ennen -tietona ekosuunnitteluasetuksen mukaisen määräystason mukaisia hyötysuhteita LTO-tyypeittäin, jotka löytyvät aputaulukosta 2.
Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kgoC).
Säästön laskentakaava
Lämpö
Lämmöntalteenoton (LTO) lisääminen tai olemassa olevan LTO-laitteen uusiminen
𝑆ää𝑠𝑡ö (𝑀𝑊ℎ/𝑎)
= IV-koneen lämmönkulutus ennen – lV-koneen lämmönkulutus jälkeen, missä
IV-koneen lämmönkulutus (MWh/a) = ilmavirta (m3/s) x ilman tiheys (kg/m3) x ilman ominaislämpökapasiteetti (kJ/kgoC) x (tuloilman lämpötila (°C ) – ulkolämpötilan keskiarvo (°C)) x lämmityskauden pituus (vrk) x käyntiaikasuhde x IV-käyntiaika (h/vrk) x (LTO-hyötysuhde jälkeen (%) –LTO hyötysuhde ennen (%)) / muuntokerroin (1000)
Sähkö
Lämmöntalteenoton lisääminen IV-järjestelmään kasvattaa puhaltimien tehontarvetta.
Säästö = sähkönkulutuksen kasvu = negatiivinen säästö (MWh/a) = (tulo- ja poistoilmapuhaltimien moottoriteho yhteensä ennen (kW) – tulo- ja poistoilmapuhaltimien moottoriteho yhteensä jälkeen (kW)) x IV-koneiden käyntiaika vuodessa (h))/1000, missä
puhallinmoottorin teho (kW) = (ilmavirta (m3/s) x paineenkorotus (Pa)) / (puhallinhyötysuhde (%) x muuntokerroin (1000))

## 4.4 IV tehokkuus
4 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
4.4 Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Ilmavirta | 5 | m³/s | tulo-poistoilmanvaihtokonen ilmavirta oletetaan laskennassa pysyvän samana ennen ja jälkeen toimenpiteen
| Käyntiaikasuhde | 0.71429 |  | ilmanvaihdon käyntipäivien (vrk) osuus viikossa (7 vrk), esimerkissä ilmanvaihto käynnissä 5 päivää viikossa (5/7)
| IV-käyttöaika vuodessa | 260.7143 | vrk | käyntiaikasuhteen avulla laskettu puhaltimien käyttöpäivien lkm vuodessa, IV-kone on oletuksena päällä ympärivuoden (365 vrk)
| IV-käyntiaika vuorokaudessa | 12 | h/vrk
| IV-käyntiaika vuodessa | 3128.5714 | h
| SFP ennen | 2.5 | kW/m³/s | määritetään mittausten perusteella, jos lasketaan ekosuunnittelutasoa paremman laitteen säästöä tähän laitetaan kulloinkin voimassa oleva määräystaso mukainen arvo, ks. aputaulukko 1
| SFP jälkeen | 1.8 | kW/m³/s | vähintää kulloinkin voimassa oleva ekosuunniteluasetuksen edellyttämä taso, ks aputaulukko 1
| Säästö | 10.95 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 10.95 | MWh/a
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Ilmanvaihdon SFP lukuja
| Ilmanvaihdon SFP lukuja | Rakennusluvan vireille tulo vuosi
|  | -2012 | 2012-2018 | 2018-
| Painovoimainen, kW/m3/s | 0 | 0 | 0
| Koneellinen poisto, kW/m3/s | 1.5 | 1 | 0.9
| Koneellinen tulo-poisto, kW/m3/s | 2.5 | 2 | 1.8
| YM, Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luvun) määrittäminen energiatodistuksessa | [5 empty] | taulukko 3.
Toimenpiteen kuvaus
SFP-luku (Specific Fan Power, ominaissähköteho) on ilmanvaihtojärjestelmien tehokkuusmittari ja se kertoo, kuinka paljon sähkötehoa (kW) tarvitaan tuotettua ilmavirtaa (m³/s) kohden.
Ilmanvaihdon energiatehokkuutta arvioidaan ilmanvaihtojärjestelmän tai yksittäisen ilmanvaihtokoneen SFP-luvun perusteella. Pienempi SFP-luku tarkoittaa energiatehokkaampaa laitetta. SFP-luvun parantaminen olemassa olevassa ilmanvaihtojärjestelmässä onnistuu vähentämällä painehäviöitä kanavistossa ja komponenttivalinnoilla, kuten mm. vaihtamalla energiatehokkaampiin puhaltimiin, parantamalla kanavien tiiviyttä sekä optimoimalla suodattimien ja muiden osien puhtautta.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Laskennassa oletetaan ilmavirran pysyvän samana ennen ja jälkeen. SFP-luku voidaan määrittää saatujen mittaustuloksien pohjalta tai arvioida esimerkiksi alla olevan aputaulukon vuosilukujen mukaisesti.
Laskettaessa energiatehokkuudeltaan ekosuunnitteluasetuksen edellyttämää energiatehokkuustasoa tai Suomessa markkinoilla olevaa normaalia keskimääräistä energiatehokkuustasoa paremman laitteen hankinnan energiansäästöä, käytetään SFPennen -tietona aputaulukossa 1 esitettyä määräystason mukaista ilmanvaihdon ominaissähkötehoa.
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) = (SFPennen - SFPjälkeen) x ilmavirta (m3) x käyttöaika (h) / 1000

## 5.1 Käyttöveden paineenalennus
5 KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄ | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
5.1 Käyttövesiverkoston paineen alentaminen
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Veden kokonaiskulutus ennen | 1000 | m3/a
| Veden kokonaiskulutuksen pieneneminen | 15 | % | ks. aputaulukko 2
| Veden kokonaiskulutuksen pieneneminen | 150 | m3/a
| Lämpimän veden osuus | 40 | % | lämpimän veden osuus veden kokonaiskulutuksesta, ellei miattua tietoa ole käytössä ks. aputaulukko 1
| Lämpimän veden kulutuksen pieneneminen | 60 | m3/a
| Kylmän veden lämpötila | 5 | °C | tyypillisesti lämpimän käyttöveden lämmityksen energiankulutuksen laskentaan käytetty lämmitettävän veden lähtölämpötila.
| Lämpimän veden lämpötila | 55 | °C | tyypillisesti lämpimän käyttöveden lämmityksen energiankulutukseen käytetty lämpimän veden lämpötila
| Veden lämmityksen energiankulutus per m3 | 58.3333 | kWh/m3
| Säästö | 3.5 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 3.5 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
| HUOM! | Jos olemassa oleva lämmitysmuoto on polttoainekattila, raportoitava säästö tulee kohtaan 'Polttoaineet'' ja 'Lämpö'-soluun vastaavasti 0. Vastaavasti, jos vesi lämmitetään sähköllä, säästö tulee kohtaan 'Sähkö' ja 'Lämpö' ja 'Polttoaineet' soluihin tulee 0.
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Rakennustyyppikohtaisia arvioita lämpimän veden osuudesta veden kokonaiskulutuksesta
| Rakennustyyppi | Lämpimän veden osuus kokonaiskulutuksesta % 1)
| Asuinrakennukset | 30-40
| Toimistorakennukset | 10-20
| Opetus-/päiväkotitilat | 15-25
| Majoitusrakennukset | 40–50
| Liikerakennukset | 10-20
| Terveydenhoitorakennukset | 30–50
| Hallirakennus | 5-10
1) Kokemusperäisiä arvoja, joita on täydennetty arviolla, jossa kuutio pesuvettä sisältää 64 % lämmintä vettä ja 36 % kylmää vettä, Granlund 2025
Aputaulukko 2 - Lämpimän käyttöveden vakioitu käyttö
Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarpeena voi laskennassa käyttää 15 prosenttia pienempiä arvoja, jos rakennuksen käyttövesiverkosto varustetaan vakiopaineventtiilillä tai muulla vastaavalla painetasoa säätävällä tekniikalla.
| YM asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, 1010/2017 |  |  | 12 §, Lämpimän käyttöveden vakioitu käyttö
Toimenpiteen kuvaus
Käyttövesiverkostoon lisättävällä paineenalennusventtiilillä alennetaan verkoston painetta, jolloin käyttöveden virtaamat pienenevät. Veden kokonaiskulutuksen pienentyminen vähentää samalla lämpimän käyttöveden kulutusta ja säästää sen lämmittämiseen kuluvaa energiaa.
Muutos ei vaikuta WC-huuhtelun kulutukseen eikä vakiovesimäärän ottaviin laitteisiin. Mikäli verkostossa on tiettyä painetasoa vaativia laitteita, voidaan vesikalusteiden virtaamia vähentää kalustekohtaisesti tehtävällä virtaamien rajoituksella.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Lämpimän käyttöveden kulutuksen voidaan laskennassa arvioida vähentyvän 15 prosenttia, jos rakennuksen käyttövesiverkosto varustetaan vakiopaineventtiilillä tai muulla vastaavalla painetasoa säätävällä tekniikalla, aputaulukko 2.
Mikäli mitattu lämpimän käyttöveden kulutuksen osuus veden kokonaiskulutuksesta ennen toimenpidettä on tiedossa, käytetään laskennassa ko. tietoa. Jos mitattua lämpimän käyttöveden kulutusta ja sen osuutta veden kokonaiskultuksesta ei ole käytössä, voidaan aputaulukon 1 avulla arvioida lämpimän veden osuus veden kokonaiskulutuksesta rakennuksen käyttötarkoituksen perusteella.
Tyypillisesti lämpimän käyttöveden energiankulutusta laskettaessa käytetään laskennassa lämpötilaeroa 50°C, (5 °C → 55 °C). Laskennassa käytetään veden tiheyttä (1000 kg/m3) ja ominaislämpökapasiteettia (4,2 kJ/kgoC).
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) = lämpimän veden kulutuksen pieneneminen x lämpimän veden lämmityksen energiankulutus, missä
lämpimän veden kulutuksen säästö (m3/a) = (vedenkulutuksen kokonaissäästö (m3/a) x lämpimän veden osuus (%) ja lämpimän veden lämmityksen energiankulutus (kWh/m3) = lämpimän veden kulutus (m3) x veden tiheys (kg/m3) x veden ominaislämpökapasiteetti (kJ/kg,°C) x lämpötilaero (°C) / muuntokerroin (3600)

## 5.2 Hönkähöyryn LTO
5 KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄ | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
5.2 Hönkähöyryn lämmöntalteenotto käyttöveden lämmitykseen
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Veden kokonaiskulutus | 1000 | m3/a
| Lämpimän veden osuus | 30 | % | ellei kohteen tietoa ole käytössä, ks. aputaulukko 1 arvioita eri käyttötarkoituksiin
| Lämpimän veden kulutus | 300 | m3/a
| Lämpötila siirtimen jälkeen | 40 | °C | tyypillisesti hönkähöyryllä käyttövettä saadaan lämmitettyä keskimäärin 35 °C (5 °C → 40 °C), tarvittaessa muutetaan kohteen tarvetta vastaavaksi
| Kylmän veden lämpötila | 5 | °C | tyypillisesti lämpimän käyttöveden lämmityksen energiankulutuksen laskentaan käytetty lämmitettävän veden lähtölämpötila, tarvittaessa muutetaan kohteen tarvetta vastaavaksi
| LTO:lla hyödynnettävä energia per m3 | 40.8333 | kWh/m3 | höyry-vesi-lämmönsiirtimellä lämpimän käyttöveden lämmitykseen hyödynnettävä energia lämmitettävää vesikuutiota kohden, joka vähentää muun lämmitysenergian tarvetta
| Säästö | 12.25 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 12.25 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
| HUOM! | Jos olemassa oleva lämmitysmuoto on polttoainekattila tai sähkö, raportoitava säästö tulee vastaavasti kohtaan 'Polttoaineet'' tai 'Sähkö' ja 'Lämpö'-solussa on 0.
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Rakennustyyppikohtaisia arvioita lämpimän veden osuudesta veden kokonaiskulutuksesta
| Rakennustyyppi | Lämpimän veden osuus kokonaiskulutuksesta % 1)
| Asuinrakennukset | 30-40
| Toimistorakennukset | 10–20
| Opetus-/päiväkotitilat | 15-25
| Majoitusrakennukset | 40–50
| Liikerakennukset | 10-20
| Terveydenhoitorakennukset | 30–50
| Hallirakennus | 5-10
1) Kokemusperäisiä arvoja, joita on täydennetty arviolla, jossa kuutio pesuvettä sisältää 64 % lämmintä vettä ja 36 % kylmää vettä, Granlund 2025
Toimenpiteen kuvaus
Esimerkiksi sairaaloissa tyypillinen energiansäästötoimenpide on hönkähöyryn käyttö lämpimän käyttöveden lämmitykseen, jolla säästetään lämmitykseen tarvittavaa ostoenergiaa.
Lämpöä siirretään höyrystä käyttöveteen höyry-vesi-lämmönsiirtimellä. Jos höyryllä ei saada lämmitettyä käyttövettä sen lopulliseen tavoitelämpötilaan, lopulliseen lämpötilaan nostoon käytetään kohteessa käytettyä muuta lämmitysenergiaa.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Laskennan lähtötietona käytetään lämmitettävän veden lähtölämpötilaa ja lämpötilaa höyry-vesi-lämmönsiirtimen jälkeen sekä lämitettävän veden määrää.
Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kgoC).
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) = lämpimän veden kulutus x höyry-vesi-LTO:lla hyödynnettävä energia , missä
lämpimän veden kulutus (m3/a) = kokonaisvedenkulutus (m3/a) x lämpimän veden osuus (%) ja höyry-vesi-LTO:lla hyödynnettävä energia (kWh/m3) = veden tiheys (kg/m3) x veden ominaislämpökapasiteetti (kJ/kg,°C) x lämpötilaero (°C) / muuntokerroin (3600)

## 6.1 Valaistusteho ja käyttöaika
6 VALAISTUS | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
6.1 Valaistustehon ja/tai valaistuksen käyttöajan muutos
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Valaistusteho ennen | 28.5 | kW
| Valaistusteho jälkeen | 15 | kW
| Valaistuksen käyttöaikasuhde | 0.71429 |  | valaistuksen käyttöpäivien (vrk) osuus viikossa (7 vrk), esimerkissä valaistus päällä 5 päivää viikossa (5/7)
| Valaistuksen käyttöaika vuodessa | 260.7143 | vrk | käyttöaikasuhteen avulla laskettu valaistuksen käyttöpäivien lkm vuodessa
| Valaistuksen käyttöaika per vrk ennen | 15 | h/vrk
| Valaistuksen käyttöaika per vrk jälkeen | 12 | h/vrk
| Säästö | 64.5268 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 64.5268 | MWh/a
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Valaistustehon laskenta pinta-alan avulla
| Nettoala | 1500 | m²
| Tehotiheys ennen | 19 | W/m² | jos lähtötason valaistuksen tehotiheys ei ole tiedossa, voi sen arvioida aputaulukosta 2 rakennuksen vakioidun käytön mukaiseen tilatyyppiin perustuen
| Tehotiheys jälkeen | 10 | W/m² | uusi tehotiheys (suunnittelutiedoista)
| Valaistusteho ennen | 28.5 | kW | = vastaava lähtötieto laskennassa, mikäli valaistustehoa ennen ei ole muuten käytettävissä
| Valaistusteho jälkeen | 15 | kW | = vastaava lähtötieto laskennassa, mikäli valaistustehoa jälkeen ei ole muuten käytettävissä
Aputaulukko 2 - Valaistuksen tehotiheyden arvoja
| Tilatyyppi | Tehotiheys W/m2
| Asuintilat | 6
| Toimistotilat | 10
| Opetus- ja päiväkotitilat | 14
| Majoitustilat | 11
| Liiketilat | 19
| Urheilutilat | 10
| Terveydenhoitotilat | 7
| YM asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta, 1010/2017 |  |  | 11 §, Rakennuksen vakioitu käyttö
Toimenpiteen kuvaus
Valaistuksen käyttöaikaa muutetaan aikaohjelman muutoksella paremmin tilojen käyttöaikaa vastaavaksi ja/tai valaistustehoa muutetaan vaihtamalla lampputyyppi pienempitehoiseen.
Toimenpiteen vaikutuksia jäähdytykseen tai lämmitykseen ei oteta huomioon.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan valaistustehon ja käyttöajan tulojen erotuksena alkuperäisen ja uuden tilanteen välillä.
Valaistusteho (kW) voidaan määrittää laskemalla kunkin uusitun valaisimen yhteenlaskettu teho.
Valaistusteho voidaan myös arvioida aputaulukon 1 mukaisesti tilan pinta-alan avulla, kun valaistuksen tehotiheys (W/m2) on tiedossa. Mikäli lähtötason valaistuksen tehotiheyttä ei ole tiedossa, voidaan se arvioida aputaulukosta 2 rakennuksen vakioidun käytön mukaiseen tilatyyppiin perustuen. Mikäli toimenpiteessä ei muuteta sekä valaistustehoa että käyttöaikaa, kirjataan vakiona pysyvän tiedon ennen ja jälkeen kohtiin sama arvo.
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) =
((valaistusteho ennen (kW) x käyttöaika ennen (h/vrk))- (valaistusteho jälkeen (kW) x käyttöaika jälkeen (h(vrk))) x valaistuksen käyttöaika vuodessa (vrk)/ muuntokerroin (1000)

## 7.1 Sähkömoottorin uusiminen
7 MOOTTORIT | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
7.1 Sähkömoottorin uusiminen
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Hyötysuhde ennen | 80 | % | ellei tiedossa, ks. aputalukko 1
| Hyötysuhde jälkeen | 90 | % | suunnittelutiedoista (tai apuatulukko 1)
| Moottorin ottoteho ennen | 5.5 | kW
| Moottorin ottoteho jälkeen | 4.8889 | kW | moottorin akseliteho ei muutu, lasketaan uusi ottoteho enne tilanteesta laskettavan akselitehon ja uuden paremman hyötysuhteen avulla
| Käyttöaikasuhde | 1 |  | laitteen käyttöpäivien (vrk) osuus viikossa (7 vrk), esimerkissä käynnissä ympäri vuorokauden ja vuoden eli (7/7)
| Käyttöaika vrk vuodessa | 365 | vrk | käyttöaikasuhteen avulla laskettu valaistuksen käyttöpäivien lkm vuodessa
| Käyttöaika h per vrk | 24 | h/vrk
| Käyttötunnit vuodessa | 8760 | h
| Säästö | 5.3533 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 5.3533 | MWh/a
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Sähkömoottorien IE-hyötysuhdeluokkien mukaisia hyötysuhteita teholuokittain
| Ottoteho [kW] | IE1 | IE2 | IE3 | IE4 | IE5
| 0.5 | 67% | 73% | 78% | 82% | 85%
| 1 | 74% | 81% | 84% | 86% | 89%
| 2 | 79% | 84% | 86% | 89% | 91%
| 5 | 84% | 87% | 89% | 92% | 93%
| 10 | 87% | 89% | 91% | 93% | 95%
| 20 | 90% | 91% | 93% | 94% | 96%
| 50 | 92% | 93% | 94% | 95% | 96%
| 100 | 93% | 94% | 95% | 96% | 97%
| >200 | 94% | 95% | 96% | 96% | 97%
| 50 100: IEC 60034-30-1 2014 | esim. ABB IEC 60034-30-1 standard on efficiencyclasses for low voltage AC motors
Toimenpiteen kuvaus
Sähkömoottori (kuten pumppu tai puhallin) uusitaan hyötysuhteeltaan paremmaksi.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Moottorin ottama teho ennen toimenpidettä tiedetään. Moottorista otettu akseliteho ei muutu ja se lasketaan ottotehosta aiemman hyötysuhteen avulla. Paremman hyötysuhteen avulla lasketaan akselitehosta uusi ottoteho. Säästö on ottotehoista laskettujen kulutusten erotus.
Käyttöaika laskennassa ei muutu. Hyötysuhdetta voidaan erityisesti vanhalle moottorille arvioida alla olevan aputaulukon 1 mukaisesti moottorityypin ja tehoalueen perusteella.
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) =
((moottorin ottoteho ennen (kW) – moottorin ottoteho jälkeen (kW)) x käyntiaika vuodessa (h))/ muuntokerroin (1000), missä ottoteho jälkeen (kW) = (ottoteho ennen (kW) x vanha hyötysuhde) / uusi hyötysuhde)

## 7.2 Portaaton ohjaus moottori
7 MOOTTORIT | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
7.2 Portaaton ohjaus moottorikäyttöön
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Pumpun (tai puhaltimen) teho | 7.5 | kW
| Ohjaustapasäästö | 20 | %
| Käyttöaikasuhde | 1 |  | laitteen käyttöpäivien (vrk) osuus viikossa (7 vrk), esimerkissä käynnissä ympäri vuorokauden ja vuoden eli (7/7)
| Käyttöaika vrk vuodessa | 365 | vrk | käyttöaikasuhteen avulla laskettu valaistuksen käyttöpäivien lkm vuodessa
| Käyttöaika h per vrk | 24 | h/vrk
| Käyttötunnit vuodessa | 8760 | h
| Säästö | 13.14 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 13.14 | MWh/a
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Kokemusperäisiä arvioita säästön suuruudesta siirryttäessä portaattomaan säätöön
| Aiempi ohjaus-/säätötapa | Arvio ohjaustavan muutoksen säästöstä %
| Pumppukäytön päälle/pois ohjaus | 42
| Pumppukäytön kuristussäätö | 54
| Pumppukäytön hydraulinen ohjaus | 17
| Puhaltimien päälle/pois ohjaus | 33
Toimenpiteen kuvaus
Pumpun tai puhaltimen ohjaus muutetaan portaattomasti säätyväksi kuten taajuusmuuttajakäyttöiseksi.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö riippuu ennenmuutosta käytössä olevasta ohjaustavasta ja ohjattavasta laitteesta. Lähtötietona tarvitaan ohjattavan laitteen teho sekä käyttöaika.
Ellei mitään tarkempaa tietoa ole käytettävissä, säästöä siirtymisestä portaattomaan säätöön voidaan arvioida kokemusperäisin nyrkkisäännöin, ks aputalukko 1. Mitä yleisempiä arvioita (esim. nyrkkisäännöt) käytetään, sitä tarkempi on oltava tulosten suuruusluokan realistisuuden arvioinnissa.
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) = teho (kW) x säästöprosentti x vuotuinen käyttöaika (h) / muuntokerroin (1000 )

## 8.1 Paineilmaverkon säätö
8 PAINEILMA | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
8.1 Paineilmaverkoston verkostopaineen alentaminen
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Sähkön kulutus ennen | 120 | MWh/a | mitattu paineilmajärjestelmän sähkönkulutus kohteessa
| Kulutuksen alenema per 1bar | 7 | % | ellei tarkempaa tietoa ole, kokemusperäisenä nyrkkisääntönä sähköenergian kulutus vähentyy 7–10 %, kun painetta alennetaan 1 bar
| Paine ennen | 7 | bar | kohteen paineilmaverkoston painetaso lähtötilanteessa
| Paine jälkeen | 6.3 | bar | kohteen paineilmaverksoton painetaso sen alentamisen jälkeen
| Sähkön kulutus jälkeen | 114.12 | MWh/a
| Säästö | 5.88 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 5.88 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Tuotannossa ei tarvita enää nykyisessä painetasossa olevaa paineilmaa, vaan matalampi painetaso riittää. Verkoston painetasoa alennetaan painesäätimen asetusta muuttamalla. Mahdollisia vuotomäärien laskuja ei huomioida.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Paineilmajärjestelmän sähköenergian kulutus on mitattu ennen paineen alennusta.
Säästövaikutus lasketaan sähköenergian kulutuksesta kokemusperäistä nyrkkisääntöä
käyttäen. Sähköenergian kulutus vähentyy 7–10 %, kun painetta alennetaan 1 bar. Mitä yleisempiä arvioita (esim. nyrkkisäännöt) käytetään, sitä tarkempi on oltava tulosten suuruusluokan realistisuuden arvioinnissa.
Säästöjen laskentakaava
Säästö MWh/a = sähkön kulutus ennen - sähkön kulutus jälkeen, missä
kulutus jälkeen (MWh/a) = kulutus ennen (MWh/a) x säästö (%/bar) x paineen muutos (bar )

## 9.1 Ikkunoiden uusiminen
9 RAKENTEET JA ERISTYKSET | [8 empty] | Palaa sisällysluetteloon
9.1 Ikkunoiden uusiminen
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| U-arvo ennen | 2.1 | W/m2,°C | kohteena olevan rakennuksen ikkunoiden U-arvo, ellei tiedossa ks. aputaulukko 2
| U-arvo uusi | 1 | W/m2,°C | uusien ikknoiden U-arvo, joka on vähintään voimassa olevan määräystason mukainen
| Ikkunoiden pinta-ala | 500 | m2 | vaihdettavien ikkunoiden pinta-ala
| Ulkolämpötilan keskiarvo | 1 | °C | valitaan kohteen sijainnin mukaan, ks. aputaulukko 1, esimerkissä säävyöhyke I
| Lämmityskausi | 236 | vrk | valitaan kohteen sijainnin mukaan, ks. aputaulukko 1, esimerkissä säävyöhyke I
| Sisälämpötila | 21 | °C | kohteen sisätilojen lämpötila keskimäärin
| Säästö | 62.304 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 62.304 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
| HUOM! | Jos olemassa oleva lämmitysmuoto on polttoainekattila tai sähkö, raportoitava säästö tulee vastaavasti kohtaan 'Polttoaineet'' tai 'Sähkö' ja 'Lämpö'-solussa on 0.
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Lämmityskauden pituus ja ulkolämpötilan keskiarvo eri säävyöhykkeillä
| Lämmityskausi säävyöhyke | Vyöhyke I Vantaa | Vyöhyke II Jokioinen | Vyöhyke III Jyväskylä | Vyöhyke IV Sodankylä
| Pituus, vrk | 236 | 250 | 249 | 270
| Ulkolämpötilan keskiarvo °C | 1.0032 | 1.166 | -0.6303 | -2.1886
Ilmatieteenlaitos, TRY 2020, Energialaskennan testivuodet 2020
| Säävyöhykkeet |  | YM asetus 1009/2017
Aputaulukko 2 - Ikkunoiden määräystason mukaisia U-arvoja rakennusvuoden mukaan
|  | -1969 W/m²K | 1969- W/m²K | 1976- W/m²K | 1978- W/m²K | 1985- W/m²K | 10/2003- W/m²K | 2008- W/m²K | 2010- W/m²K | 2012-2018 W/m²K
| Ikkunan U-arvo lämmin tila | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1
| Ikkunan U-arvo puolilämmin tila | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4
| 1.1.2026 voimassa: | YM asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä | [6 empty] | 4 §, Rakennusosakohtaiset vaatimukset
Toimenpiteen kuvaus
Rakennuksessa uusitaan ikkunat peruskorjauksen yhteydessä tai erillisenä ko. rakennusosaa koskevana toimenpiteenä, jolloin U-arvo paranee ja rakennuksen lämpöhäviöt pienentyvät.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että sisälämpötila pysyy lämmityskaudella samana ja laskennassa ulkolämpötila on lämmityskauden keskiarvo. Lämmityskauden pituutena ja sen ulkolämpötilan keskiarvona voidaan käyttää aputaulukon 1 mukaisia säävyöhykekohtaisia arvoja. Rakennuksen säävyöhykkeen voi määrittää karttakuvasta. Sisäisiä lämpökuormia, auringon säteilyn lämmittävää vaikutusta ja ikkunoiden vaikutusta jäähdytystarpeeseen ei oteta huomioon.
Säästö lasketaan määrittämällä ikkunoiden johtumishäviöt lämmityskauden aikana vanhoilla ja uusilla ikkunoilla. Mikäli kohteen vaihdettavien ikkonoiden todellisia tietoja ei ole käytettävissä, niiden U-arvon voi arvioida aputaulukosta 2 rakennusvuoden perusteella.
Säästön laskentakaava
𝑆ää𝑠𝑡ö (𝑀𝑊ℎ/𝑎)
= Ikkunoiden johtmishäviöt ennen – Ikkunoiden johtumishäviöt jälkeen, missä
Ikkunoiden johtumishäviöt (MWh/a) = Ikkunoiden U-arvo (W/m2,°C) x ikkunoiden pinta-ala (m2) x (sisälämpötila (oC) – ulkolämpötilan keskiarvo (oC)) x lämmityskauden pituus (vrk) x 24 (h/vrk )/ muuntokerroin (1000 000)

## 9.2 Ilmavuotojen tiivistäminen
9 RAKENTEET JA ERISTYKSET | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
9.2 Ilmavuotojen tiivistäminen
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Rakennuksen ilmatilavuus | 12000 | m3 | käytetään, jos muunnetaan n50 luku q50 lilmanvuotoluvuksi, ks. aputaulukko 4
| Rakennusvaipan pinta-ala | 5500 | m2 | alapohja mukaan luettuna
| Sisälämpötila | 22 | °C
| Lämmityskauden ulkolämpötilan keskiarvo | 1 | °C | valitaan kohteen sijainnin mukaan, ks. aputaulukko 1, esimerkissä säävyöhyke I
| Lämmityskauden pituus | 236 | vrk | valitaan kohteen sijainnin mukaan, ks. aputaulukko 1, esimerkissä säävyöhyke I
| Ilmanvuotoluku (q50) ennen | 8 | m3 / (h m2) | mikäli tiedossa on vain n50 luku, se voidaan muuttaa q50 ilmavuotoluvuksi, ks. aputaulukko 4
| Ilmanvuotoluku (q50) jälkeen | 4 | m3 / (h m2) | tiivistämisellä voidaan olettaa päästävän q50-arvoon 4,0 m3/(h m2), pienempää kerrointa voi käyttää vain, jos ilmavuoto on mitattu
| Rakennuksen kerrosten lukumäärä | 3 | lkm | maanpäälliset kerrokset, kerrosten lkm vaikuttaa kerrosten lukumäärästä riippuvaan kertoimeen, ks. aputaulukko 3
| Kerrosten lukumäärästä riippuva kerroin | 20 |  | vuotoilmavirran laskennassa käytettävä kerroin, kaava, aputaulukko 3
| Vuotoilmavirta ennen | 0.61111 | m3/s
| Vuotoilmavirta jälkeen | 0.30556 | m3/s
| Säästö | 43.6128 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 43.6128 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
|  | HUOM! | Jos olemassa oleva lämmitysmuoto on polttoainekattila tai sähkö, raportoitava säästö tulee vastaavasti kohtaan 'Polttoaineet'' tai 'Sähkö' ja 'Lämpö'-solussa on 0.
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Lämmityskauden pituus ja ulkolämpötilan keskiarvo eri säävyöhykkeillä
| Lämmityskausi säävyöhyke | Vyöhyke I Vantaa | Vyöhyke II Jokioinen | Vyöhyke III Jyväskylä | Vyöhyke IV Sodankylä
| Pituus, vrk | 236 | 250 | 249 | 270
| Ulkolämpötilan keskiarvo °C | 1.0032 | 1.166 | -0.6303 | -2.1886
Ilmatieteenlaitos, TRY 2020, Energialaskennan testivuodet 2020
| Säävyöhykkeet |  | YM asetus 1009/2017
Aputaulukko 2 - Tyypillisiä rakennusvaipan ilmanvuotolukuja q50 m3/(h m2)
Ilmanpitävyys
|  |  | Heikko | Keski-määräinen | Hyvä
| Kerrostalo, toimistorakennus tai muu vastaava |  | 8…20 | 4…8 | 1…4
| YM, Energiatehokkuus, Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, 2018 |  |  |  |  | taulukko 3.5
Aputaulukko 3 - Vuotoilmavirran laskennassa käytettävä kerrosten lukumäärästä riippuva kerroin
| Kerrosten lukumäärä | Kerroin
| 1-kerroksinen | 35
| 2-kerroksinen | 24
| 3-4 -kerroksinen | 20
| ≥ 5-kerroksinen | 15
Kerroskorkeus noin 3 m
| YM, Energiatehokkuus, Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, 2018 |  |  |  |  | kohta 3.2.2
Aputaulukko 4 - Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q50 (m3/(h m2)) ja ilmanvuotoluku n50 (1/h)
q50 = on rakennusvaipan ilmanvuotoluku (m3/(h m2)), jolla tarkoitetaan rakennusvaipan keskimääräistä vuotoilmavirtaa tunnissa 50 Pa paine-erolla kokonaissisämittojen mukaan laskettua rakennusvaipan pinta-alaa kohden. q50 voidaan laskea ilmanvuotoluvusta n50 (1/h) kaavalla: q50 = n50*(V/A), missä V = rakennuksen ilmatilavuus m3 ja A = rakennusvaipan pinta-ala (alapohja mukaan luettuna) m2
n50 = aiemmin (ennen 2012) käytetty ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla (1/h)
Jos tiedossa on vain kohteen n50 ilmanvuotoluku ja haluat muuntaa sen q50 ilmanvuotoluvuksi laskentaa varten, syötä n50 siniseen soluun ja siirrä tulos laskentakohtaan
|  | n50 (1/h) | q50 (m3/(h m2))
|  | 0 | 0
Toimenpiteen kuvaus
Pienennetään hallitsemattoman ilmanvaihdon aiheuttamaa energiankulutusta tiivistämällä rakenteita, esimerkiksi ikkunat ja kattoikkunat.
Laskentaan tarvitaan ilmanvuotoluku q50 ennen ja jälkeen tilanteessa. q50 kuvaa rakennuksen ilmatiiviyttä ja tiedon löytää tiiveysmittausraportista. Ennen 2012 suunnitelltujen rakennusten suunnitteludokumenteissa ilmoitetaan tyypillisesti vain aiemmin käytössä ollut n50 ilmanvuotoluku. n50, joka voidaan muuttaa q50 arvoksi (ks. aputaulukko 4). Mikäli ilmavuotolukua ei ole tiedossa, sen voi arvioida alla olevan aputaulukon 2 avulla. Ilmanvuotoluvut ovat sovellettavissa rakennusvaipaltaan vastaavan tyyppisiin rakennuksiin.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla olettaen, että sisälämpötila pysyy koko lämmitykskauden samana, ulkolämpötilana käytetään lämmityskauden ulkolämpötilan keskiarvoa ja vuotoilma lämpenee ulkolämpötilasta sisälämpötilaan.
Säästö lasketaan vuotoilmaluvun q50 avulla laskettavan vuotoilmavirran muutoksen ja vuotoilman lämmityksen energiankulutuksen avulla.
Laskennassa käytetään ilman tiheyttä (1,2 kg/m3) ja ominaislämpökapasiteettia (1,0 kJ/kg,°C)
sekä muunnetaan ilmavirta yksikköön m3/s.
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) =
Vuotoilmavirran vaatima lämmityseenergian tarve ennen - Vuotoilmavirran vaatima lämmityseenergian tarve jälkeen, missä Vuotoilmavirta (m3/s) = q50 (m3/(h m2)) / (3600 (s/h) x kerrosten lukumäärästä riippuva kerroin) x rakennusvaipan pinta-ala (m2)
ja
Vuotoilmavirran vaatima lämmitysenergiantarve (MWh/a) = Vuotoilmavirta (m3/s) x (sisälämpötila (oC) – ulkolämpötilan keskiarvo (oC)) x lämmityskauden pituus (vrk) x 24 (h/vrk) x ilman tiheys (kg/m3) x ominaislämpökapasiteetti (kJ/(kg ,°C)) / muuntokerroin (1000 )

## 10.1 Sulatuslämmitykset
10 MUUT | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
10.1 Sulatuslämmitysten asetusarvomuutos
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Sulatuksen lämmitysteho | 6 | kW
| Käyttötunnit ennen | 3819 | h | laske käyttötunnit 'ennen' kohdassa aputaulukko 1 (siniset solu), tieto siirtyy kaavalla tähän
| Käyttötunnit jälkeen | 2264 | h | laske käyttötunnit 'jälkeen' ennen kohdassa aputaulukko 1 (sininen solu), tieto siirtyy kaavalla tähän
| Säästö | 9.33 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a | 9.33 | MWh/a
TAUSTATIETOA LASKENNAN TUEKSI
Aputaulukko 1 - Lämpötilan pysyvyys vuodessa eri lämpötila-alueilla ja säävyöhykkeillä
Lämpötilan pysyvyys vuodessa eri lämpötila-alueilla
| Lämpötila °C | Vyöhyke I Vantaa h | Vyöhyke II Jokioinen h | Vyöhyke III Jyväskylä h | Vyöhyke IV Sodankylä h |  | Säävyöhykkeet | YM asetus 1009/2017
| -10 ... -9 | 77 | 97 | 140 | 164
| -9 ... -8 | 76 | 78 | 164 | 128
| -8 ... -7 | 102 | 101 | 178 | 188
| -7 ... -6 | 118 | 126 | 210 | 165
| -6 ... -5 | 149 | 184 | 237 | 268
| -5 ... -4 | 205 | 187 | 227 | 304
| -4 ... -3 | 235 | 210 | 264 | 309
| -3 ... -2 | 250 | 218 | 291 | 304
| -2 ... -1 | 219 | 263 | 305 | 353
| -1 ... 0 | 350 | 416 | 489 | 381
| 0 … 1 | 509 | 585 | 353 | 429
| 1... 2 | 514 | 540 | 365 | 281
| 2... 3 | 422 | 334 | 296 | 266
| 3 ... 4 | 300 | 331 | 293 | 323
| 4 ... 5 | 293 | 259 | 258 | 225
| 5 ... 6 | 279 | 299 | 291 | 244
| 6 ... 7 | 325 | 402 | 229 | 236
| 7... 8 | 323 | 298 | 209 | 247
| 8 ... 9 | 247 | 291 | 264 | 260
| 9 ... 10 | 246 | 318 | 318 | 336
Ilmatieteenlaitos, TRY 2020, Energialaskennan testivuodet 2020
Esimerkiksi, jos rakennus sijaitsee vyöhykkeellä I ja lähtötilanteessa sulatuslämmityksen asetusarvot ovat +5..-10 °C, saa käyttötunnit laskettua summaamalla taulukosta kaikki tuntirivit yhteen -10 asteesta +5 asteeseen (3819 h) kyseiseltä sarakkeesta
| Käyttötunnit ennen | 3819 | muuta viereisessä solussa laskenta-alueen kaava ja säävyöhyke kohteen tietoja vastaavaksi, esimerkissä 'ennen' = vyöhyke I, asetusravot päälle/pois +5 … -10 °C (3 819)
| Käyttötunnit jälkeen | 2264 | muuta viereisessä solussa laskenta-alueen kaava ja säävyöhyke kohteen tietoja vastaavaksi, esimerkissä 'jälkeen' = vyöhyke I, asetusravot päälle/pois +3 … -3°C (2 264)
Toimenpiteen kuvaus
Räystäskouru- ja rännisulatukseen käytettävien sähkölämmitysten asetusarvoja muutetaan siten, että sulatukset ovat käytössä aiempaa pienemmällä ulkolämpötila-alueella.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla ulkolämpötilan pysyvyyskäyrää (vuotuinen ulkolämpötilan pysyvyys tunteina) hyödyntäen, jolloin nähdään, miten sulatuslämmityksen käyttötuntien määrä muuttuu asetusarvoja muutettaessa.
Säästö lasketaan määrittämällä käyttöajan muutos. Lämmitystehon oletetaan pysyvän ennallaan.
Käyttötunnit saadaan summaamalla kohteen säävyöhykkeen mukaiset asetusarvoja vastaavat käyttötunnit aputaulukon 1 avulla ennen ja jälkeen tilanteissa. Tunnit perustuvat Ilmatieteenlaitoksen Energialaskennan testivuodet 2020 (TRY2020) tietoihin.
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) =
sulatuksen lämmitysteho (kW) x (käyttötunnit ennen - käyttötunnit jälkeen) / muuntokerroin (1000 )

## 10.2 Tilatehokkuus
10 MUUT | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
10.2 Tilatehokkuuden parantaminen
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
Ennen
| Rakennuksen lämmitetty pinta-ala | 5000 | m²
| Lämmitysenergian kokonaiskulutus | 675 | MWh/a | rakennus
| Lämmitysenergian ominaiskulutus | 135 | kWh/m² | rakennuksen lämmityksen ominaiskulutustieto kulutusseurannasta tai lasketaan edellä olevista tiedoista
| Lämpimän käyttöveden osuus | 15 | % | tieto kulutusseurannasta, ellei ole tiedossa, toimistorakennukselle voi käyttää 15 %
| Tilan lämmityksen ominaiskulutus | 114.75 | kWh/m² | tila, jonka tilatehokkuutta parannetaan
| Tilan pinta-ala | 1000 | m² | tila, jonka tilatehokkuutta parannetaan
| Henkilömäärä | 32 | hlöä
| Tilan ominaiskulutus henkilöä kohden | 3.5859 | MWh/hlö
Jälkeen
| Rakennuksen lämmitetty pinta-ala | 5000 | m² | esimerkissä tilatehokkuutta parannetaan siirtymällä pienempiin tiloihin nykyisessä rakennuksessa eli rakennuksen tiedot samat kuin ennen tilanteessa
| Lämmitysenergian kokonaiskulutus | 675 | MWh/a | esimerkissä tilatehokkuutta parannetaan siirtymällä pienempiin tiloihin nykyisessä rakennuksessa eli rakennuksen tiedot samat kuin ennen tilanteessa
| Lämmitysenergian ominaiskulutus | 135 | kWh/m²
| Lämpimän käyttöveden osuus | 15 | % | tieto kulutusseurannasta, ellei ole tiedossa, toimistorakennukselle voi käyttää 15 %
| Tilan lämmityksen ominaiskulutus | 114.75 | kWh/m² | tila, johon siirrytään
| Tilan pinta-ala | 600 | m² | tila, johon siirrytään
| Tilan ominaiskulutus henkilöä kohden | 2.1516 | MWh/hlö
| Säästö | 45.9 | MWh/a
| Raportoitava säästö | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
|  | 45.9 | MWh/a | 0 | MWh/a | 0 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Rakennuksissa käytössä olevien tilojen lämmitykseen kohdistuvasta energiankulutuksesta voidaan tilatehokkuuden parantumisen kautta laskea säästöä silloin, kun yhdestä tai useammasta rakennuksesta/tilasta siirrytään tilankäytöltään tehokkaampaan tilaan tai tiloihin joko samassa rakennuksessa tai muussa rakennuksessa. Toimintaa itsessään ei siis supisteta eikä henkilömäärä muutu, vaan samalle toiminnalle varattu lämmitettävä tila vähenee ja näin tilojen lämmitykseen käytettävä energiankulutus henkilöä kohden pienenee.
Sähkön osalta tilatehokkuuden parantamiseen liittyen ei voi laskea energiansäästöä.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästö lasketaan karkealla tasolla laskemalla käytössä olevien tilojen ominaislämmönkulutus henkilöä kohden lähtötilanteessa ja muutoksen jälkeen.
Kulutuksen oletetaan pienentyvän samassa suhteessa sekä tilojen lämmityksessä että ilmanvaihdon lämmityksessä. Laitesähkön ja lämpimän käyttöveden kulutuksen oletetaan siirtyvän uuteen tilaan kokonaisuudessaan ja muutoksia jäähdytystarpeissa ei oteta tässä laskennassa huomioon.
Rakennuksen lämmitetty pinta-ala ja rakennuksen vuotuinen lämmönkulutus tai vaihtoehtoisesti rakennuksen kulutusseurannan kautta saatu ominaisenergiankulutus pinta-alaa kohden tiedetään. Lisäksi lähtötietoina tarvitaan tieto toimijan käytössä olevan tilan pinta-alasta sekä henkilömäärästä lähtötilanteessa ja muutoksen jälkeen.
Laskenta ei huomioi rakennuksen tilojen mahdollista erilaista energiankäyttöä, mikäli toimistorakennuksessa on ruokala, liiketiloja tai lämmin autohalli ja näin pääsääntöisesti laskenta soveltuu valtaosin samaa toimintaa käsittävään rakennukseen.
Säästön laskentakaava
Säästö (MWh/a) = (tilan lämmityksen ominaiskulutus henkilöä kohden ennen – tilan lämmityksen ominaiskulutus henkilöä kohden jälkeen ) x henkilömäärä , missä
tilan lämmityksen ominaiskulutus henkilöä kohden (MWh/hlö) = tilan lämmityksen ominaiskulutus (kWh/m²) x tilan pinta-ala (m2) / henkilömäärä / muuntokerroin (1000) ja
tilan lämmityksen ominaiskulutus (kWh/m²) = (1 – lämpimän käyttöveden osuus (%)) x rakennuksen lämmityksen ominaiskulutus (MWh/m2)

## 10.3 Aktiivinen energianhallin
10 MUUT | [7 empty] | Palaa sisällysluetteloon
10.3 Aktiivinen energianhallinta
Laskenta
Syötä omat lähtötiedot sinisiin soluihin
Valkoisissa soluissa on kaavoja tai vakioita
Laskennan tulos on vihreissä soluissa
| Lämmitysenergian kulutus | 5000 | MWh/a
| Ilmanvaihdon sähkön kulutus | 1500 | MWh/a
|  | 1 | % | oletuksena säästövaikutus voidaan arvioida keskimääräisenä toteutuvan kulutuksen alenemisena maltillisella prosentilla 1 %
| Lämmitysenergian säästö | 50 | MWh/a
| Ilmanvaihdon sähkön säästö | 15 | MWh/a
|  | Lämpö |  | Polttoaineet |  | Sähkö
| Raportoitava säästö | 50 | MWh/a | 0 | MWh/a | 15 | MWh/a
Toimenpiteen kuvaus
Energiankäytön hallinta voidaan lukea energiansäästötoimenpiteeksi, kun energiatehokkuuden tavoitteet ja seuranta on dokumentoitu osana energiamanagerointia, palkkio-sanktio -mallia tai vastaavaa mallia ja saavutettu säästö ei tapahdu sisäolosuhteiden kustannuksella. Aktiivinen kiinteistön energianhallinta edellyttää sitä, että rakennuksen energiankulutukselle on asetettu tavoite ja marginaalit, rakennuksen energiankäyttöä johdetaan aktiivisen energianhallinnan kautta, energiankäytön kehitystä seurataan säännöllisesti ja kulutuksen poikkeamiin reagoidaan nopeasti järjestelmätasolla.
Toimenpiteeseen voidaan lukea mukaan esimerkiksi taloteknisten järjestelmien aktiivisen seurannan ja optimoinnin toimenpiteet, jossa esimerkiksi ilmanvaihdon käyntiaikojen, lämpötilatasojen tai muiden käyttöparametrien muutoksia toteutetaan tarpeenmukaisesti.
Laskentaperiaatteen kuvaus
Säästön laskenta perustuu maltilliseen prosenttiarvioon kohteen energiankulutuksesta. Laskennassa otetaan huomioon toimenpiteen säästöt lämmitysenergiassa ja ilmanvaihdon sähköenergian kulutuksessa.
Aktiivisella energianhallinnalla saavutettavaksi vuotuiseksi energiansäästöksi arvioidaan 1 % rakennuksen lämmitysenergian kulutuksesta sekä 1 % ilmanvaihdon sähkönkulutuksesta. Nämä kulutukset ovat joko mitattuja, laskettuja tai arvioituja tietoja.
Säästön laskentakaava:
Säästö (MWh/a) = Lämmitysenergian säästö + Ilmanvaihdon sähköenergian säästö, missä
Lämmitysenergian säästö (MWh/a) = Rakennuksen lämmmitysenergian kulutus (MWh/a) x 1 % ja
Ilmanvaihdon sähköenergian säästö (MWh/a) = Rakennuksen ilmanvaihdon sähkön kulutus x 1 %
HUOM! Toimenpide raportoidaan käyttöteknisenä toimenpiteenä. Samoihin kiinteistöihin ei voi raportoida säästöjä sekä erillisistä käyttöteknisistä toimista että tässä esitetyllä aktiivisen energianhallinnan tavalla laskettuina. Näin vältetään käyttöteknisten toimenpiteiden säästövaikutuksen laskeminen kahteen kertaan päällekkäisinä säästöinä.